## 简答题
序号 | 题干 | 答案 | 范围
1 | 简述省级电网调度数据网的各组成部分及功能？每部分之间互联时，在路由器层面如何保证路由优化及符合访问规则？ | （1）省级调度数据网由骨干网的一平面子区、骨干网的二平面子区、省调接入网、各地调接入网组成。骨干网一、二平面用来为主站调度业务系统提供网络接入，双平面物理隔离、结构相同、互为备份；省调接入网为省调区域内的分调直调厂站和省调直调厂站调度业务提供网络接入；地调接入网为地调区域内的省调直调厂站和地（县）直调厂站调度业务提供网络接入。 （2）骨干网与接入网跨域互联时设置路由策略，相互只将本网络汇总后的路由发布到骨干网来优化路由条目，骨干网接收接入网路由后不会再将这些路由发布到其它接入网，保证各接入网可与骨干网互通，各接入网无法穿越骨干网与其它接入网互通的路由访问规则的有效性。 | 电力调度数据网
2 | 简述如何从技术层面防止非法远程登录电力调度数据网设备？ | 关闭电力调度数据网设备闲置的端口；使用SSH加密协议代替Telnet实施远程登录；对数据网设备的console口登录和SSH远程登录设置高强度的密码并密文存储；设置ACL，只允许指定的地址可以通过SSH登录网络设备；设置Console口或远程登录后超过5分钟无动作应自动退出。 | 电力调度数据网
3 | 《电力监控系统安全防护规定》中规定什么是电力调度数据网络？ | 电力调度数据网络，是指各级电力调度专用广域数据网络、电力生产专用拨号网络等（14号令如此规定） | 电力调度数据网
4 | IP协议配置的基本原则是什么？ | （1）一般路由器的物理网络端口通常要有一个IP地址 （2）相邻路由器的相邻端口IP地址必须在同一IP网段上 （3）同一路由器的不同端口的IP地址必须在不同IP网段上 （4）除了相邻路由器的相邻端口外，所有网络中路由器所连接的网段即所有路由器的任何两个非相邻端口都必须不在同一网段上。 | 电力调度数据网
5 | 路由器通过哪三种不同的方式获得其到达目的端的路径？ | （1） 静态路由：系统管理员人为地定义为到达目的端的唯一路径，本方式对于控制安全和减少业务量有用。 （2） 缺省路由：系统管理员人为地定义为在没有已知的到达目的端的路由时所采用的路径。 （3） 动态路由选择：路由器通过定期地从其他路由器接收更新数据而获得到达目的端的路径。 | 电力调度数据网
6 | 请从低到高写出TCP/IP五层网络结构和OSI七层网络结构的层次划分，并举例OSI网络结构中至少三层的典型协议。 | （1）TCP/IP网络结构共有五层：物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层；（1分） （2）OSI网络结构共有七层：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层；（1分） （3）（正确举出1条得0.5分，正确举出2条得1分，，正确举出3条及以上得2分) 应用层 文件传输，电子邮件，文件服务，虚拟终端 TFTP，HTTP，SNMP，FTP，SMTP，DNS，Telnet ； 表示层 数据格式化，代码转换，数据加密 没有协议 会话层 解除或建立与别的接点的联系 没有协议 传输层 提供端对端的接口 TCP，UDP 网络层 为数据包选择路由 IP，ICMP，RIP，OSPF，BGP，IGMP 数据链路层 传输有地址的帧以及错误检测功能 SLIP，CSLIP，PPP，ARP，RARP，MTU 物理层 以二进制数据形式在物理媒体上传输数据 ISO2110，IEEE802，IEEE802.2。 | 电力调度数据网
7 | OSPF路由网络中ABR、ASBR、DR、BDR分别指什么？ | ABR：区域边界路由器。ASBR：自治系统边界路由器。DR：指定路由器。BDR：备份指定路由器 | 电力调度数据网
8 | 请简述智能变电站一体化监控系统安全分区及防护原则。 | （1）安全Ⅰ区的设备包括一体化监控系统监控主机、Ⅰ区数据通信网关机、数据服务器、操作员站、工程师工作站、保护装置、测控装置、PMU等； （2）安全Ⅱ区的设备包括综合应用服务器、计划管理终端、Ⅱ区数据通信网关机、变电设备状态监测装置、视频监控、环境监测、安防、消防等； （3）安全Ⅰ区设备与安全Ⅱ区设备之间通信应采用防火墙隔离； （4）智能变电站一体化监控系统通过正反向隔离装置向Ⅲ/Ⅳ区数据通信网关机传送数据，实现与其他主站的信息传输； （5）智能变电站一体化监控系统与远方调度（调控）中心进行数据通信应设置纵向加密认证装置。 | 电力调度数据网
9 | 简要回答国家电网调[2015]782号《国家电网公司关于加强调度自动化系统UPS设备建设及运行管理的通知》对开展UPS隐患排查提出了哪些要求？ | （1）尽快消除UPS负载率偏高或电池容量不足的安全隐患。 （2）开展UPS设备改造。 （3）提升自动化系统自身抵御供电故障的能力。 （4）加强UPS巡检及定期检修。 （5）优化UPS接线方式。 | 外部环境及辅助系统
10 | 简述UPS的组成及工作原理。 | UPS是由整流器、逆变器、蓄电池、静态开关等组成。原理如下：正常工作时，由交流工作电源输入，经整流器整流滤波为纯净直流，送入逆变器转变为稳频稳压的交流，经静态开关向负载供电，整流器同时向蓄电池浮充电。当交流工作电源或整流器故障时，由逆变器利用蓄电池的储能无间断地对负荷提供交流电。 | 外部环境及辅助系统
11 | 自动化设备缺陷有几个等级，如何定义？ | 自动化设备缺陷分成三个等级，即紧急缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 紧急缺陷是指已经引发自动化系统、调度管理或变电管理的故障或事故，必须马上处理的缺陷，包括但不限于以下情况，SCADA功能异常、AGC功能异常、AVC功能异常、前置功能异常、同上级调度的计算机通信链路中断、日内发电计划功能异常、监控功能异常等； 重要缺陷是指对自动化系统、调度管理或变电管理的正常运行有一定影响，但短时期内不会引发故障或事故，必须限期处理的缺陷，包括但不限于以下情况，SCADA等重要功能服务器单机运行、网络分析功能异常、综合智能分析与告警功能异常、日前调度计划功能异常、调度管理类应用功能异常、子站装置异常等； 一般缺陷是指指对自动化系统、调度管理或变电管理无明显影响，在较长时间内不会引发故障或事故，但应安排处理的缺陷，包括但不限于以下情况，非重要功能服务器单机运行、子站装置单机运行、数据网路由器单节点运行等。 | 调度自动化专业管理
12 | 根据国网（调/4）335-2014 《 国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》，自动化系统出现在哪些情况下应立即向上级电力调度机构汇报？ | （1）由于自动化系统原因导致电网发生《国家电网公司安全事故调查规程》中规定的5-7级事件； （2）调度技术支持系统全停； （3）省调及以上调度技术支持系统主要功能失效超过1小时，地、县调调度技术支持系统主要功能失效超过4小时； （4）子站设备主要功能连续故障停止运行超过24小时，故障停止运行时间指从对其有调度管辖权的调度机构自动化值班人员发出故障通知时算起，到故障消除、恢复使用时止； （5）数据通信中断厂站数量超过10个且中断时间超过半小时； （6）影响调度自动化系统正常运行的电力二次系统安全事件。 | 调度自动化专业管理
13 | 按照国调中心关于开展地区备用调度系统建设的指导意见，地区备用调度需实现几个层面的备用，如何实现。 | （1）调控业务层面： 按照市为地备，地县互备模式，在相应单位部署备调工作站，由市调或县调的调控人员临时接管地调的调控业务。 （2）数据采集层面： 地调直调厂站建立到地区通信网（调度数据网）第二汇聚节点的直连链路，确保当第一通信汇聚节点出现故障时，地区备用调度系统能通过第二汇聚节点直采厂站信息。 （3）监控系统层面： 在地区备用调度机房建立简易系统，具备基本的电网监控、数据采集（SCADA）功能，确保当地调主系统出现故障时，备调能具备基本的电网监控功能。 | 调度自动化专业管理
14 | 简述《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》中对调度自动化主站系统供电电源要求。 | 调度自动化主站系统应采用专用的、冗余配置的不间断电源装置(UPS) 供电，不应与信息系统、通信系统合用电源。交流供电电源应采用两路来自不同电源点供电。 | 调度自动化专业管理
15 | 《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》中对于调度自动化系统缺陷的处理时限有何要求？ | 缺陷处理时间要求：紧急缺陷4小时内处理；重要缺陷24小时内处理；一般缺陷2周内消除。 | 调度自动化专业管理
16 | （1）500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准规定, 站控级性能指标前置机和主计算机的CPU负荷率和网络负荷率指标是多少？ （2） 为什么要对事故情况下的CPU负荷率和网络负荷率指标单独列出？ （3） 在现场验收中，如何保证装置的CPU负荷率和网络负荷率在规定的范围之内？ | （1）前置机和主计算机的 CPU正常负荷率<30%；事故负荷率 <50%。 网络通信负荷率：变电站运行正常时通信负荷率<30%；站内设备发生故障时通信负荷率<50%。 （2）发生事故情况下计算机监控系统处理的信息量较平时大得多，这时CPU负荷率和网络负荷率指标在规定范围之内才能保证系统处理大信息量的能力，从而确保系统正常运行。 （3）在现场验收中，参照IEC61850标准建议的雪崩测试可以模拟事故情况下的信息量，通过远动终端仿真环境模拟雪崩测试模型，完成系统各项操作时，要求系统应能正常工作，事件记录完整，事件顺序记录能真实反映试验情况。 | 调度自动化专业管理
17 | 《国家电网公司安全事故调查规程》中，分别对国、分、省、地、县各级电力调控中心自动化系统的哪些问题会造成几级考核事件？ | （1）国家电力调度控制中心或国家电网调控分中心、 省电力调度控制中心调度自动化系统SCADA功能全部丧失8小时以上，或延误送电、影响事故处理，定为五级设备事件； （2）地（市）级自动化系统SCADA功能全部丧失8小时以上，或延误送电、影响事故处理，定为六级设备事件； （3）县级自动化系统SCADA功能全部丧失8小时以上，或延误送电、影响事故处理，定为七级设备事件。 | 电网安全生产
18 | 对发生的电力事故必须坚持“四不放过”的原则，请简述“四不放过”的内容。 | 事故原因未查清不放过；责任人员未处理不放过；整改措施未落实不放过；有关人员未受到教育不放过。 | 电网安全生产
19 | 《国家电网公司电力安全工作规程》中规定，工作票中所列工作负责人（监护人）的安全责任有哪些？ | （1）正确组织工作； （2）检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善； （3）工作前，对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施和危险点告知，并确认每个工作班成员都已签名； （4）严格执行工作票所列安全措施； （5）监督工作班成员遵守本规程，正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施； （6）关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象，人员变动是否合适。 | 电网安全生产
20 | 简述调控机构自动化专业日常安全监督的主要内容。 | 调控机构日常安全监督的主要内容包括：自动化系统及设备检修工作票，自动化值班日志及自动化运行消缺值班记录执行情况；隐患排查及治理情况；机房环境、电源及消防设施等情况。 | 电网安全生产
21 | 保证安全组织措施中对工作票所列工作班成员应负哪些安全责任？ | 熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续；严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全，并监督本规程的执行和现场安全措施的实施；正确使用安全工器具和劳动防护用品。 | 电网安全生产
22 | 简述linux操作系统一些主要的安全策略。 | (1)关闭ftp等通用服务 (2)禁用usb、光盘设备 (3)设置用户口令策略 (4)设置用户密码失效时间 (5)设置用户登录超时自动退出 (6)设置账户锁定策略 (7)设置umask值 | 计算机基础（含数据库和操作系统)
23 | 简述计算机病毒的六大特性？ | （1）程序性（2）破坏性（3）传染性（4）寄生性（5）隐蔽性（6）潜伏性 | 计算机基础（含数据库和操作系统)
24 | 简述Linux进程的启动的方式 | 在Linux中启动一个进程有手工启动和调度启动两种方式：（1）手工启动。用户在输入端发出命令，直接启动一个进程的启动方式。可以分为：1）前台启动：直接在SHELL中输入命令进行启动。2）后台启动：启动一个目前并不紧急的进程，如打印进程。 （2）调度启动。系统管理员根据系统资源和进程占用资源的情况，事先进行调度安排，制定任务运行的时间和场合，到时候系统会自动完成该任务。经常使用的进程调度命令为：at、batch、crontab. | 计算机基础（含数据库和操作系统)
25 | 数据库系统的三级模式结构的组成是什么？ | 数据库系统的三级模式结构由外模式、模式和内模式组成。（1）外模式：亦称子模式或用户模式，是数据库用户看到的数据视图。（2）模式：亦称逻辑模式，是数据库中全体数据的逻辑结构和特性的描述，是所有用户的公共数据视图。（3）内模式：亦称存储模式，是数据在数据库系统内部的表示，即对数据的物理结构和存储方式的描述。 | 计算机基础（含数据库和操作系统)
26 | 请写出H3C或华为路由器查看显示接口IP状态与配置信息的命令。 | 查看显示接口IP状态：display ip interface brief 查看配置信息：进入指定端口后，display this | 计算机基础（含数据库和操作系统)
27 | 数据库系统中的常见故障有哪些? | 事务故障，系统故障、介质故障 | 计算机基础（含数据库和操作系统)
28 | 网络攻击类型有哪些？ | 阻断攻击：针对可用性攻击；截取攻击：针对机密性攻击；篡改攻击：针对完整性攻击；伪造攻击：针对真实性攻击 | 计算机基础（含数据库和操作系统)
29 | 存储器容量单位有哪些，它们之间的关系是什么 | 字最小单位为bit 字节单位最小单位为Byte 1 Byte=8 bit 1 KB=1024 Byte 1 MB=1024 KB 1 GB=1024 MB 1 TB=1024 GB | 计算机基础（含数据库和操作系统)
30 | 请简述磁盘阵列RAID有哪些类别及技术特点？ | （1）RAID 0 RAID 0采用磁盘或数据分段。 （2）RAID 1 RAID 1是使用磁盘镜像的技术。RAID 1有最好的容错能力，其效率也是除RAID 0之外最好的。 （3）RAID 2 RAID 2是把数据分散为位元或块，在磁盘阵列中作间隔写入到每个磁盘中，采用海明码做错误校正及检测。 （4）RAID 3 RAID 3的数据储存及存取方式都和RAID 2一样，但在安全方面以奇偶校验取代海明码做错误校正及检测，所以只需要一个额外的校检磁盘。 （5）RAID 4 RAID 4是以扇区作数据分段，各磁盘相同位置的分段形成一个校验磁盘分段，放在校验磁盘。 （6）RAID 5 RAID5避免了RAID 4的瓶颈，方法是不用校验磁盘而将校验数据以循环的方式放在每一个磁盘中。 | 计算机基础（含数据库和操作系统)
31 | 电力系统电压调整的方式有哪几种？什么叫逆调压？什么是自动电压控制？ | （1）电压调整方式一般分为逆调压、恒调压、顺调压方式。 （2）逆调压是指在电压运行偏差范围内，供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压高于低谷负荷时的电压值，使用户的电压高峰、低谷相对稳定。 （3）自动电压控制简称AVC，是发电厂和变电站通过集中的电压无功调整装置自动调整无功功率和变压器分接头，使注入电网的无功值为电网要求的优化值，从而使全网的无功潮流和电压都达到要求。 | 电力系统及调度自动化基础知识
32 | 已运行远动设备遥信采集中的误遥信（遥信误报）产生的原因及解决办法。 | （1） 所谓误遥信可分为两类：第一类是一个真实的遥信变位后紧接着几个假遥信读数，最终遥信稳定到真实变位后的状态；第二类是某些遥信不定时地出现“抖动”。 第一类遥信误报是当遥信信号变位时，由于继电器接点或开关辅助接点不能一次性地闭合，其抖动信号经光耦后成为连续几个遥信信号。） 第二类遥信误报是由于每个遥信回路中均存在电磁干扰，其尖峰干扰脉冲可能成为误遥信。 （2）上述两种误遥信可以分别通过软件和硬件相结合的方法进行解决。 对于第一类误遥信，则可采取“延时重测”的方法加以解决。即：当发现某遥信变位时，首先将它记录下来，然后找到它的时限值并进行计时，经时限值到延时，再次判别该遥信位状态，如果变位真实，则保留记录，否则忽略记录。这种方法应首先确定每个遥信所对应的时限值，故开销较大。 第二类误遥信也能通过“延时重测”加以解决，但通常还是先在硬件上采取有效措施，只有很大的尖脉冲才采用“延时重测”的方法。为消除第二类干扰，可在原遥信输入回路基础上，提高电源电压，如用变电站操作电源220V代替24V电源，同时加入适当的电阻限流。采取上述措施后，尖脉冲幅值—般达不到180V，可有效消除干扰严重的误遥信。 误遥信也可通过硬件“双遥信”进行解决。 | 电力系统及调度自动化基础知识
33 | 什么是电网事故情况下监控系统性能测试？主要查验哪些内容？ | 事故情况下监控系统性能测试主要是指在遥测越限、遥信动作、遥控操作、保护动作、电能量采集、画面调阅等情况同时发生条件下系统性能的测试。 主要是查验数据是否丢失、记录过程是否完整、告警是否准确且不丢失、系统主要负载是否满足要求，事故追忆PDR功能是否正常等。 | 电力系统及调度自动化基础知识
34 | 电力系统中性点的运行方式有哪三种？ | 中性点接地系统（包括中性点经小电阻接地） 、中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统 。 | 电力系统及调度自动化基础知识
35 | 电力系统中常用的调压措施有哪些？ | （1）改变发电机励磁电流来调节机端电压； （2）改变变压器的变比； （3）补偿无功功率调压； （4）改变电力线路的参数调压。 | 电力系统及调度自动化基础知识
36 | 低频振荡产生的主要原因是什么？ | 低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应，常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上，在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。 | 电力系统及调度自动化基础知识
37 | 什么是电磁兼容？ | 电磁兼容就是设备或系统在其电磁环境中能正常工作，且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。电磁兼容由电磁干扰和电磁敏感度构成，包括两方面的内容：（1）设备和系统不受电磁干扰的影响，即其抗干扰的能力；（2）设备不对周围的其他设备形成不能承受的干扰，即设备和系统发射的电磁能量的控制。 | 电力系统及调度自动化基础知识
38 | 已投入运行的RTU当地遥信位置显示不对，应进行哪些检查？ | （1）检查开关的辅助触点或继电器触点机械位置是否正确，氧化现象是否严重。 （2）检查从开关机构箱、端子箱、遥信转换柜、保护盘引出的有关电缆是否有问题。 （3）检查遥信电源是否正常。 （4）检查光电隔离器、八选一数据选择器等器件自身好坏以及遥信板的接触和相关引线好坏。 | 电力系统及调度自动化基础知识
39 | 简述状态量采集内容及方式。 | 采集内容： （1）断路器的位置信号 （2）继电保护事故跳闸总信号 （3）预告信号 （4）刀闸位置信号 （5）有载调压变压器分接头位置信号 （6）自动装置动作信号 （7）发电机组运行状态信号 （8）事件顺序记录 采集方式： （1）状态变化。由系统实时状态变化事件驱动，状态变化立即输出响应，读入系统并更新数据库 （2）扫描方式。将所有厂站全部遥信状态按一定周期逐个扫描，读入系统并更新数据库。 | 电力系统及调度自动化基础知识
40 | 变电站监控系统采集的模拟量数据主要有哪些？ | 主要有：（1）母线电压、频率；（2）线路电流、电压、功率、功率因数；（3）主变压器各侧电流、功率；（4）电容器的电流、无功功率；（5）主变油温；（6）直流系统电压，充电电流；（7）站用电电压和功率；（8）环境温度。 | 电力系统及调度自动化基础知识
41 | 简述母线负荷预测定义、数据来源及分类？ | 母线负荷预测根据系统负荷预测结果预测未来一段时间（短期）各时段和超短期的母线负荷值。母线负荷预测从网络建模获取母线负荷定义以及所属区域和厂站的层次关系。母线负荷预测既可用SCADA数据作为数据源，也可用状态估计的结果与之相互校验。母线负荷预测包括短期（日／周）负荷预测、超短期（未来5分钟～几小时）。 | 电力系统及调度自动化基础知识
42 | 简述电力系统量测误差的主要来源有哪些? | （1）电流互感器、电压互感器等测量设备的误差。 （2）变送器或测控装置的误差。 （3）远动装置传送单个数据最大值的限制及传送数据速度带来的量测数据的非同时性。 （4）模/数转换器的误差。 （5）电力系统快速变化中个别测点间的非同时测量。 （6）量测与传输系统受到干扰或出现故障。 （7）人为数据定义的错误。 | 电力系统及调度自动化基础知识
43 | 简述什么是事件顺序记录（SOE）？ SOE主要功能和技术指标有哪些？ | （1）概念：SOE能够反映电力系统中断路器和继电保护装置工作状态的变化，并记录它们的动作时间及区分动作顺序。 （2）SOE主要功能：记录状态量发生变化的时刻和先后顺序，当远动终端检测到遥信状态变位时记录遥信变位的时刻、变位状态和设备序号，组成事件记录信息向主站传送。 （3）主要技术指标是站内分辨率和站间分辨率，其中站内分辨为不大于2ms，站间分辨率为不大于10ms。 | 电力系统及调度自动化基础知识
44 | 大接地电流系统接地短路时，零序电压的分布有什么特点? | 故障点的零序电压最高，变压器中性点接地处的零序电压为零。 | 电力系统及调度自动化基础知识
45 | 电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路? | 若二次侧开路，二次电流的去磁作用消失，其一次电流完全变成励磁电流，引起铁心内磁通剧增，铁心处于高度饱和状态，加之二次绕组的匝数很多，就会在二次绕组两端产生很高的电压，不但可能损坏二次绕组的绝缘，而且严重危及人身和设备的安全。 | 电力系统及调度自动化基础知识
46 | 紧急缺陷的定义，并列举六种情况。 | 已经引发自动化系统、调度管理或变电管理的故障或事故，必须马上处理的缺陷。包括但不限于以下情况：SCADA功能异常、AGC功能异常、AVC功能异常、前置功能异常、同上级调度的计算机通信链路中断、日内发电计划功能异常、监控功能异常等（八种任选六种）。 | 电力系统及调度自动化基础知识
47 | 前置通讯服务器的主要功能有哪些？ | （1） 实现多规约的RTU收发功能； （2） 实现多规约转发功能； （3） 将收到的各RTU数据进行预处理，并传送给主机； （4） 统计各通道运行情况； （5） 可以实现GPS的对时功能。 | 电力系统及调度自动化基础知识
48 | 简述在断路器、隔离开关位置信号中，采用单位置遥信、双位置遥信的优缺点？ | 1）单位置遥信信息量少，采集、处理和使用简单，但是无法判断该遥信触点状态正常与否，可信度相对较低。 2）双位置遥信采集信息量比单位置遥信多1倍，利用两个状态的组合表示遥信状态，可以发现1个遥信触点故障，起到遥信触点监视的作用，但是信息的采集，处理较复杂。可信度相对较高。 | 电力系统及调度自动化基础知识
49 | 什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理？ | “待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号，并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关（刀闸）操作手柄、网门应加锁。 | 电力系统及调度自动化基础知识
50 | 《国调中心关于加快调控云建设的通知 》（调自〔2017〕25号）中指出，调控云建设的基本原则是什么？ | （1）统一架构，统筹建设。坚持调控云架构统一设计，实现应用和服务接口标准化；坚持统筹建设原则，实现调控云的多级协同和信息共享。 （2）统一模型，规范数据。以电力调度通用数据对象模型为基础，充分考虑电力调度跨业务、跨机构、跨时域的数据需求，实现模型和数据的源端维护、全局共享。 （3）技术先进，实用适用。以电网运行需求为导向， 深入探索和研究云计算、大数据等新技术，结合调控业务开展技术实践。 （4）安全可靠，平稳运行。积极应用故障快速恢复、负载均衡和数据备份等技术，进一步提升系统资源效率和安全可靠水平。 | 调控云
51 | 根据《国调中心关于加快调控云建设的通知 》（调自〔2017〕25号），简述调控云的总体架构。 | （1）根据调控业务特点和管理布局，调控云由跨调度机构的国分云和省级云两级云组成。 国分云（一个）为主导云，侧重国分省主网运行管理业务，省级云（多个）为协同云，侧重省地县电网运行管理业务。 （2）两级云之间、云与数据源端之间部署纵向同步功能，实现数据的即时同步。 通过在云端采用 A、 B 节点方案，部署横向同步功能， 实现读写分离、 业务双活。A、B 节点间具备负载均衡功能，实现业务应用访问的跨域动态平衡。 （3）根据云计算技术的架构特点，每朵云由云基础设施层（IaaS）、云平台层（PaaS）、 云应用服务层（SaaS) 组成。 （4）按照《电力监控系统安全防护规定》 和《信息系统安全等级保护基本要求》, 建立安全防御系统。 | 调控云
52 | 简述电网调控运行数据云平台的功能。 | 电网调控运行数据云平台功能基于调控云平台建设，是调控云平台的重要组成部分。采用调控云平台的计算存储资源进行平台建设和应用、服务的开发，为实时数据云平台、模型数据云平台、SaaS层应用提供运行数据服务和运行数据计算服务。 | 调控云
53 | 调控云PaaS包含哪几个平台？ | PaaS由电网模型云平台、实时数据云平台、运行数据云平台三组平台组成。 | 调控云
54 | 什么是调控云实时数据云平台？ | 实时数据云平台是调控云PaaS的一部分，完成实时数据采集、计算处理、数据存储与对外数据访问服务。 | 调控云
55 | 请简述分布式存储相较集中存储的优缺点。 | (1)快速访问，多用户使用。(2)易于扩充存储容量。(3)备份策略灵活。 缺点：（1）管理运维相对复杂，安全防护压力更大。（2）设备兼容性需要更高要求。（3）数据读写效能受网络性能影响。 | 调控云
56 | 简述变电站运维管控平台的建设是的目的。 | （1）夯实无人值守变电站基础管理 （2）减轻变电运维人员负担 （3）提升变电站无人值守工作质效 （4）提升变电运维精益化管理水平 | 调控云
57 | 请列举调控云平台Paas层公共服务内容，不少于4个。 | 日志服务、文件服务、权限服务、告警服务、图形服务、工作流服务、历史数据服务、报表服务等 | 调控云
58 | 简述104规约的应用服务数据单元（ASDU）的组成由哪些。 | 类型标识、可变结构限定词、传输原因、公共地址、信息体地址、信息体元素、信息体时标。 | 传输通道与通信规约
59 | 简述DL/T 634.5104-2009标准中防报文丢失和重复传送的原理。 | 收发双方都在缓存区内记录自身的发送序号，每一个ASDU占用一个发送序号，等待对方的接收序号，当接收序号确认了本端的发送序号后（不一定是最后一个发送序号），将已确认的发送序号从缓存中清除。若在缓存区溢出或者超时后仍未收到对方的确认序号时，则中断链路进行重新连接，此时接收序号和发送序号均清零。接收方的确认序号可在S帧或者I帧中，该序号为期望序号，即此序号之前的发送序号已经正确接收。 | 传输通道与通信规约
60 | 104规约有几种报文格式，并简述其作用？ | 104规约有三种报文格式，分别是I、S、U格式。 I格式：用于传输含有信息体的报文和确认对方I格式的信息报文 S格式：用于传输对站端确认的报文 U格式：用于传输链路控制命令的报文 | 传输通道与通信规约
61 | 循环式远动规约中信息字随机插入传送用于传送哪些信息？ | 传送对时的子站时钟返回信息；变位遥信；遥控或升降命令的返校信息 | 传输通道与通信规约
62 | 某110kV并网的风电场，涉网调度自动化设备的配置方案如下：一套调度数据网及相应的安全防护设备，PMU，远动网关机，无功功率控制系统，风电功率预测系统，电能量采集终端。接入调度控制系统的方式如下：远动网关机、无功功率控制系统、风电功率预测系统、PMU接入调度数据网的安全I区（实时）交换机，电能量采集终端接入调度数据网的安全II区（非实时）交换机。上述配置是否完整，接入方案是否正确，如果存在不正确，请给出正确的配置方案和接入方式。 | 配置方案不完整，应增配有功功率控制系统，一套调度数据网及相应的安全防护设备。设备接入方式不完全正确，风电功率预测系统应接入调度数据网的安全II区（非实时交换机）。 | 电力调度数据网
63 | 监控系统提高抗干扰措施的几个方面。 | 答：（1）外部抗干扰措施。 1）电源抗干扰措施：在机箱电源线入口处安装滤波器或UPS。 2）隔离措施：模拟交流量均经小型中间电压、电流互感器隔离；开关量的输入采用光电隔离。 3）机体屏蔽：各设备机壳用铁质材料。必要时采用双层屏蔽电场和磁场。 4）通道干扰处理：采用抗干扰能力强的传输通道及介质。 5）合理分配和布置插件。 （2）内部抗干扰措施： 1）对输入采样值抗干扰纠错； 2）对软件运算过程上进行量的核对； 3）软件程序出轨的自恢复功能。 | 外部环境及辅助系统
64 | 什么是跨步电压?有什么危害? | 通过接地网或接地体流到地中的电流，会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场，并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差，这个电位差叫做跨步电压。 跨步电压与人地电流强度成正比，与接地体的距离平方成反比。因此，在靠近接地体的区域内，如果遇到强大的雷电流，跨步电压是很危险的，易造成对人、畜的伤害。 | 电力系统及调度自动化基础知识
65 | 潮流计算不收敛的原因分析？ | 由于各种原因出现孤立的节点、发电机、负荷、电容电抗等。全网总有功发电出力与有功负荷加上有功网损不平衡。全网总无功发电出力与无功负荷加上无功网损不平衡。区域无功功率局部不平衡。联络线潮流严重过负荷。可调电压中枢点没有足够的可调无功。线路对地电纳参数错误。并列运行变压器分接头位置差别过大。PV节点过多或过少，控制电压值不适当。 | 调度自动化
66 | 请简要说明与WAMS系统相比，SCADA系统和故障录波系统存在哪些不足。 | SCADA系统：（1）SCADA侧重于系统稳态运行情况，采集的数据是设备的稳态数据； （2）SCADA量测刷新周期通常为秒级，无法精确描述设备暂态变化过程； （3）SCADA数据不带时标，不具有共同的时间基准值，无法按发生时间对齐数据。 故障录波系统采样频率虽然在几千Hz以上，也带有时标，但是只在发生故障时采集故障点附近的数据，记录数据局部有效，持续时间较短，难以用于对全系统动态行为的监视和分析。 | 调度自动化
67 | SCADA数据库数据录入错误引起的遥测数据异常及排查方法 | 故障现象1：数据不准确，与现场数据不符;检查厂站的通信参数、规约设置是否正确，通信状态、规约解析是否正常;在前置遥测定义表中，检查该遥测的参数定义是否定义完整、正确，包括通道一、点号、系数、基值、满码值等。故障现象2:越限功能异常。（1）在限值表中，检查该遥测的限值定义是否正确。（2）在限值表中，检查该遥测的越限延时参数 | 调度自动化
68 | 状态估计不收敛常见的原因？ | 状态估计不收敛常见的原因有：参数、量测、程序状态错误等。 （1）模型没有及时更新 （2）不合理的电磁环网 （3）参数偏离正常值太大 （4）变压器设备电压等级和额定电压不匹配 （5）自动伪量测信息太多 （6）重要厂站全部量测值不刷新等 | 调度自动化
69 | D5000系统中，监控告警窗发现告警漏报时，要检查哪些环节？ | （1）前置是否收到该点的上送报文； （2）实时库中原状态是否正确，是否满足告警条件； （3）该点是否属于监控员责任区； （4）该点状态位是否正确，是否设置了人工置数、告警抑制等标识； （5）该点是否挂牌。 （6）告警窗设置是否正确。 （7）告警配置是否正确。 （8）有无告警抑制 | 调度自动化
70 | 调度自动化主站系统遥测封锁和遥测置数有什么区别？ | 遥测封锁可以输入封锁值和备注，封锁值置入后实时数据不再刷新该值，解除封锁后才可继续刷新；遥测置数可以将当前设备的遥测值设为输入值，当有变化数据或全数据上送后，置数状态及所置数据即被刷新。 | 调度自动化
71 | 状态估计计算不收敛时，如何解决有功发散问题？ | （1） 检查是否有多岛计算的情况发生，如果有多岛，查看是哪个岛发散。 （2） 检查线路、主变参数，是否存在很小的电抗。 （3）检查线路、主变参数中是否有电阻>>电抗的情况 （4） 找到全网最大有功偏移的母线，检查周边的线路参数、量测。 （5） 通过置伪遥信将此最大有功偏移的母线周围相关的支路（线路、主变）从主网中切除，再启动状态估计。 （6） 系统出现不合理量测，而取量测程序和坏数据辨识均未将其检查出来。该情况多会导致迭代一次就发散。可通过查找此“不合理遥测”的值，屏蔽此量测，重新启动状态估计计算。 " | 调度自动化
72 | 网络建模中产生的网络拓扑与调度员潮流所使用的网络拓扑有什么区别？ | 网络建模时，电网模型为静态拓扑，电网中各开关为合位置，电网模型网络拓扑为全部电网的拓扑。 调度员潮流所使用的网络拓扑为电网运行方式下的拓扑方式，受运行方式影响，电网拓扑为部分电网设备方式，且网络拓扑为动态拓扑。 | 调度自动化
73 | 简述智能电网调度控制系统消息总线与服务总线各自的特点。 | 消息总线按照实时监控的特殊要求设计，具有高速实时的特点，主要用于对实时性要求高的应用； 服务总线按照企业级服务总线设计，其SOA环境对应用开发提供广泛的信息交互支持。 | 调度自动化
74 | 简述国、网、省三级调度智能电网调度控制系统是如何实现一体化运行的。 | 横向上，调度系统内通过智能电网调度控制系统统一的基础平台实现四类应用的一体化运行，以及与公司信息系统的交互，实现主、备调间各应用功能的一体化协调运行以及主、备调系统维护与数据的同步。纵向上，通过基础平台实现各级调度控制系统间的一体化运行和模型、数据、画面的源端维护与信息共享，通过调度数据网双平面实现厂站与调控中心之间、各调控中心之间的数据采集和交换，通过综合智能告警等应用功能，实现重大电网事故联合应对和协同处置 | 调度自动化
75 | 请分析D5000系统中遥控无法进行的可能原因，如何处理（至少说出6种）？ | （1） 首先检查用户登录的责任区是否包括该设备、用户是否具备遥控权限、该开关是否定义遥控参数等。 （2）排除输入的开关编号与待遥控的开关编号是否一致。如果输入的一致，则要检查数据库中遥控参数是否填写错误，或者遥控禁止标志是否填写错误。 （3）排除五防，看是否需要五防解锁。 （4）遥控选择后，如果很快收到遥控错误，可以联系现场运维人员检查远动机的控制方式把手是否切换到“禁止调度遥控位置”，检查遥控的开关测控装置是否在就地位置或者“置检修”压板投入，可以看相应开关远方就地的信号，同时可以找值班员确认，并将其把手打到远方位置或退出“置检修”压板。 （5）如果选择、返校均正确，但执行超时，可让值班员在现场就地操作，若就地操作不了，则是开关机构有问题，通知开关检修专业去处理。 （6）若就地操作成功，则说明问题出现在遥控回路。查看是否控制回路断线在合位，处理好控制回路断线，则可遥控。还有遥控压板是否投入。如果没有这些原因，可让保护专业查找控制回路是否有问题。 （7）如果很慢收到遥控返校超时，则有可能问题出现在通道规约上，打开报文监视，看是否有下行遥控选择报文、上行遥控返校报文，分析报文是否有误，必要时在厂站同时监视报文。 （8）观察报文，看在下发遥控时，是否遇到总召，如果有总召，则等一会重新遥控。 （9）还有一种可能是主站遥信模块有问题，遥控选择后，返校信息上来不能正确显示，所以无法继续遥控。这样的情况可能需重新启动遥控模块。 （10）在遥控档位升降时，还有可能现场升降线接反了，将升降线序重新接。另外还要考虑航空插头线缆芯是否有断线情况。 | 调度自动化
76 | 实时监控与预警类应用向其他三类应用交互的数据主要有哪些？ | 向其他三类应用提供电网实时数据、历史数据和断面数据等；同时从调度计划类应用获取发电计划和交换计划数据，从安全校核类应用获取校核断面的越限信息、重载信息、灵敏度信息等校核结果数据，从调度管理应用获取设备原始参数和限额信息等 | 调度自动化
77 | 智能电网调度控制系统的公共服务包含哪些内容？ | 公共服务应包括数据服务、电网模型服务、文件服务、人机服务、告警服务、权限服务、日志服务、消息邮件服务、工作流服务、并行计算服务等 | 调度自动化
78 | 请简述四类应用之间的数据逻辑关系 | (1)实时监控与预警类应用向其他三类应用提供电网实时数据、历史数据和断面数据等；同时从调度计划类应用获取发电计划和交换计划数据，从安全校核类应用获取校核断面的越限信息、重载信息、灵敏度信息等校核结果数据，从调度管理应用获取设备原始参数和限额信息等； (2) 调度计划类应用将预测数据、发电计划、交换计划、检修计划等数据提供给实时监控预警类应用、安全校核类应用和调度管理类应用；同时从实时监控与预警类应用获取历史负荷信息、水文信息，从调度管理类应用获取限额信息、检修申请等信息，从实时监控与预警类应用获取电网拓扑潮流等实时运行信息，并通过调用安全校核类应用提供的校核服务，对调度计划进行多角度的安全分析与评估，将通过校核的调度计划送到实时监控与预警类应用，用于电网运行控制； (3) 安全校核类应用将越限信息、重载信息、灵敏度信息、稳定信息等校核结果提供给其他各类应用；同时从调度计划类应用获取母线负荷预测、发电计划、交换计划、检修计划等，从实时监控与预警类应用获取实时数据、历史数据以及实时和研究方式； (4)调度管理类应用将电力系统设备原始参数、设备限额信息、检修申请等提供给其他各类应用；同时从实时监控与预警类应用获取实时数据和历史数据，从调度计划类应用获取预测结果、发电计划、交换计划、检修计划等。 | 调度自动化
79 | EMS系统中状态估计功能的作用是什么？ | 状态估计根据网络拓扑、电网参数、有冗余的设备量测和开关状态量，求取母线电压幅值和相角估计值，检测可疑数据，辨识不良数据，校核实时量测量的准确性，并计算全部支路潮流，为电力系统的可观测部分和不可观测部分提供一致的、可靠的电网潮流解。 主要功能包括：网络拓扑分析、量测系统分析、量测预检测、状态估计计算、不良数据检测与辨识、参数估计、统计考核等 | 调度自动化
80 | PMU的核心特征包括哪些 | 基于标准时钟信号的同步相量测量、失去标准时钟信号的守时能力、PMU 与主站之间能够实时通信并遵循有关通信协议。 | 调度自动化
81 | 简述智能电网调度控制系统基础平台与四大类应用之间的关系。 | 智能电网调度控制系统四类应用建立在统一的基础平台之上，平台为各类应用提供统一的模型、数据、CASE、网络通信、人机界面、系统管理以及分析计算等服务，平台负责为各类应用的开发、运行和管理提供通用的技术支撑，为整个系统的集成和高效可靠运行提供保障。应用之间的数据交换通过平台提供的数据服务进行。 | 调度自动化
82 | 简述调度员潮流模块的数据流向。 | 调度员潮流从状态估计功能模块获取电力系统实时运行方式；调度员潮流是研究型应用的核心，其结果可以保存为CASE，提供给灵敏度分析、短路电流计算等其他应用和功能模块；向运行分析与评价应用提供软件运行信息和计算结果。 | 调度自动化
83 | 什么是事故追忆功能？ | 事故追忆功能是将电力系统事故发生前和事故发生后一定时间段（时间段可调）内的事故全过程进行全面的记录保存，作为事故分析的基本资料，事后可以对事故过程进行全场景和全过程的事故反演。或:PDR是对电力系统事故发生前后的运行情况进行记录。 | 调度自动化
84 | 调度计划类应用主要包括哪些应用？ | 调度计划类应用主要包括申报发布、预测、检修计划、短期交易管理、水电及新能源调度、发电计划、考核结算和计划分析与评估八个应用。 | 调度自动化
85 | 请叙述事件顺序记录、事故追忆并比较各自在事故分析中作用的异同 | （1）事件顺序记录(SOE) ：开关和继电保护等状态量出现变化时通常要按时间准确加以记录。 （2）事故追忆(PDR) ：用于记录电力系统事故前后的量测数据和状态数据。 两者都是为了方便事故分析而设立的功能，但是，使用的场合和功能不同，事件顺序记录记录的是状态量出现变化产生事件的时间，便于分析事故时的动作顺序。事故追忆记录的是事故前后的量测数据和状态数据，是一个全局的SCADA数据信息的重演。 | 调度自动化
86 | 根据Q／GDW 1680-2014《智能电网调度控制系统》系列标准要求，智能电网调度控制系统基础平台管理中系统管理应包括哪些功能？ | 智能电网调度控制系统基础平台管理功能应包括： (1) 系统节点及应用管理； (2) 进程管理； (3) 系统网络管理； (4) 系统资源监视； (5) 时钟管理； (6) 日志管理； (7) 定时任务管理； (8) 系统备份/恢复管理； (9) 主备调系统同步管理等功能。 | 调度自动化
87 | 如果内网安全监视平台纵向管控功能中添加纵向设备节点但是不能管理，简述排查问题的步骤及处理的办法？ | 1.检查监视平台的管控功能的程序是否掉线 2.检查厂站设备是否配置管控功能的IP地址 3.检查监视平台和纵向设备在互相导入对端证书是否有误 4.检查监视平台采集工作站到厂站纵向设备的网络是否可达 | 调度自动化
88 | 请叙述遥控、返送、校核程序。 | (1) 操作登录。 (2) 选择对象； (3) 发出命令； (4) 内部校对； (5) 向RTU发出命令，由RTU再次进行校对； (6) RTU将校对结果返送回调度中心，反映在人机界面上； (7) 确认执行； (8) 执行结果返回； | 调度自动化
89 | 自动发电控制系统的基本任务？ | 自动发电控制系统的基本任务：(1) 使全系统发电机输出功率与总负荷功率匹配；(2) 保持系统频率为额定值；(3) 控制区域联络线的交换功率与计划值相等；(4) 在区域网内各发电厂之间进行负荷的经济分配。 | 调度自动化
90 | 值班前置主机的主要任务是什么？ | 值班前置主机的主要任务：(1) 与SCADA服务器及人机工作站通信；(2) 调控机构与厂站间的数据采集和控制命令的传输；(3) 各级调控机构之间的纵向、调控机构与其他部门或单位的信息系统之间的横向数据交换；(4) 设置终端服务器的参数 | 调度自动化
91 | 什么是遥控信息？ | 指通过远程指令遥控发电厂或变电站的各电压回路的断路器、投切补偿装置、调节主变压器分接头、自动装置的投入和退出、发电机的开停等。 | 调度自动化
92 | 权限管理中的角色分为哪四类？ | (1)系统管理员 (2)安全管理员 (3)审计管理员 (4)应用管理员 | 调度自动化
93 | 智能电网调度控制系统的主要作用。 | (1)满足各级电网调度和集中监控的要求，实现电网在线智能分析、预警和决策，以及各类新型发输电技术设备的高效协调和交直流混合电网的精益化控制；(2)实现电网运行可视化全景监视、综合智能告警与前瞻预警、协调控制和主动安全防御；(3)将电网安全运行防线从年月方式分析向日前和在线分析推进，实现运行风险的预防、预控。 | 调度自动化
94 | 什么是AVC系统? | AVC系统是自动电压控制系统的简称，它是利用计算机和通信技术，对电网中的无功资源以及调压设备进行自动控制，以达到保证电网安全、优质和经济运行的目的。 | 调度自动化
95 | 智能电网调度控制系统基础平台基础信息维护与管理原则有哪些？ | 主要原则有：协同维护原则、自动获取原则、最小变更原则、适应增长原则，以及“源端维护、全网共享”原则。 | 调度自动化
96 | 综合智能分析与告警的告警信息分类包含哪些？ | 电力系统运行异常告警、继电保护设备异常告警、网络分析预警、在线安全稳定分析预警、气象水情预警、雷电监测告警。 | 调度自动化
97 | 什么叫状态估计？其用途是什么？运行状态估计必须具备什么基本条件？ | 电力系统状态估计就是利用实时量测系统的冗余性，应用估计算法来检测与剔除坏数据。其作用是提高数据精度及保持数据的前后一致性，为网络分析提供可信的实时潮流数据。运用状态估计必须保证系统内部是可观测的，系统的量测要有一定的冗余度。在缺少量测的情况下作出的状态估计可能是不可用的。 | 调度自动化
98 | 智能电网调度技术支持系统基础平台为各类应用提供的数据存储与管理功能，按照存储形式可分为哪几种存储与管理？ | 智能电网调度技术支持系统基础平台按照存储形式分为：基于关系数据库的数据存储与管理、 基于实时数据库的数据存储与管理、 基于时间序列数据库的数据存储与管理和基于文件服务数据的存储和管理。 | 调度自动化
99 | 请叙述事件顺序记录、事故追忆、故障录波的功能，并比较各自在事故分析中作用的异同？ | 事件顺序记录(SOE) ：开关和继电保护等状态量出现变化时通常要按时间准确加以记录 。 事故追忆(PDR ) ：用于记录电力系统事故前后的量测数据和状态数据。 故障录波：记录事故前后线路电流、电压、有功、无功及系统频率等参数的全过程的动态变化。 三者都是为了方便事故分析而设立的功能，但是，使用的场合和功能不同，事件顺序记录记录的是状态量出现变化产生事件的时间，便于分析事故时的动作顺序。事故追忆记录的是事故前后的量测数据和状态数据，是一个全局的SCADA断面的信息的重演。 故障录波记录事故前后事故点参数的暂态波形，便于分析故障类型和继电保护动作的正确性。 | 调度自动化
100 | 请简述智能调度控制系统对遥信告警延时的实现方法。 | (1)保护动作后在延迟时间内收到复归信号则这两条告警均不上送告警窗，仅保存至历史库； (2)在延迟时间内未收到复归信号，则在延迟时间结束后发出动作告警，按正常的告警处理。 | 调度自动化
101 | D5000智能电网调度系统集哪四大类应用于一体？ | 实时监控预警、调度计划、安全校核、调度管理四大应用。 | 调度自动化
102 | 在系统运行过程中，发现画面上某厂站某转发遥测点数据不刷新，请问应该如何根据此现象分析并解决问题。 | (1) 查看测点状态是否正确。查看该遥测点的状态是否为人工置数，如果该遥测点的状态显示为人工置数，则画面上不刷新是正常现象。 (2) 查看前置采集状态是否正确。假如该遥测点的状态非人工置数，应先从前置采集界面检查前置数据是否刷新。如果不刷新则检查客户端和服务端点号是否配置一致，如果不一致，则定位问题原因，直接处理。如果刷新，则判断前置采集状态正常。 (3) 查看多源数据状态是否正确。查看是否在多源采集画面找到该点，如果能找到则判断多源采集无故障；如果找不到则检查关系库中是否有该点，有则下装，没有则通过dbi手动添加。 (4) 查看SCADA状态是否正确。如果前置采集和多源采集均正常，数据还是不刷新，则应从SCADA应用角度检查。看图上关联点是否正确。有可能图上关联的点与前置转发点关联错误，具体可以通过转longid找到对应记录，与多源对比是否一致。 (5) 如果以前的检查均正常，但画面还是不刷新，则重启前置程序后再观察。 | 调度自动化
103 | 如果发现某厂站图上一条出线上有功、无功位置反了，如何处理？ | (1) 检查厂站图遥测信息是否关联正确，如关联反了，则在画面编辑器中重新关联 (2) 检查多源数据，如各数据源不一致，则检查问题数据源 (3) 检查数据采集问题链路，看通信库中关联的点是否与点表一致 (4) 与站内核对数据及通信点表 | 调度自动化
104 | 某电力调控中心4月份状态估计运行次数为8640，其中不收敛次数为86，请计算出月可用率；该指标是否达标？能否据此推算出状态估计覆盖率？能否据此推算出遥测估计合格率？ | 状态估计月可用率=（8640-86）÷8640×100%=99.00% ，达到实用化考核标准；不能据此推算出状态估计覆盖率；不能据此推算出遥测估计合格率。 | 调度自动化
105 | D5000系统中，若做遥控不成功，简述排查方法及可能的原因。 | (1）查sca_op有没有收到画面发出的遥控操作报文； (2）查fes_net有没有收到sca_op发出的遥控操作报文； (3）查遥控厂站有无值班通道； (4）查前置报文有没有正确下发遥控报文； (5）查RTU有没有正确返回遥控返校报文； (6）排除主站问题后，可判断为RTU有问题。 | 调度自动化
106 | 简述在D5000系统中增加一个完整的厂站主要需做哪些工作？ | (1）厂站定义：厂站信息表增加厂站，同时在前置的通讯厂站表、通道表分别增加一条记录。 (2）设备定义、作图：可在dbi完成设备定义，并作图联库，或在作图的时候利用图库一体化同步完成设备定义。 (3）作图完成后，做节点入库。 (4）前置参数定义：定义通讯厂站、通道的相关参数；在前置遥测定义表、前置遥信定义表分别定义遥测、遥信的前置参数；在遥控信息表、设点信息表分别定义遥控、遥调信息。 (5）PAS参数定义：完成线路、变压器、发电机、电容器电抗器等需要参与PAS计算的设备模型参数。 (6）SCADA参数定义（可选）：定义各类限值；若存在计算量还需定义相关计算。 (7）责任区定义（可选）； (8）告警定义（可选）：若针对新增厂站有特殊的告警需求，则需进行自定义告警方式的定义或者语音文件的定义。 | 调度自动化
107 | 简述大运行体系调控一体化建设“告警直传、远程浏览、数据优化、调控安全”技术原则。 | 新建和改造的变电站监控系统应按照IEC61850标准建立一次和二次设备的分相详细模型，充分利用变电站设备模型数据的完整性和冗余性，就地对实时数据、告警信息、设备状态进行优化处理，处理结果传送给调控中心。将调度指挥和电网分析所需的、三相合相的、经优化精简的遥测和遥信数据传送给主站；将设备监控所需的三相分相告警信息实时传送至主站系统，同时满足电网调度和设备监控的需求，实现实时数据、实时画面、实时功能的“源端维护、全网共享”。 无人值班变电站监控信息，特别是变电站设备分相告警信息，经分类优化后直接接入调度技术支持系统，统一整合后提供给调度监控值班人员。当出现设备告警后，调度监控人员可通过远程图形终端直接浏览变电站内完整的图形和实时数据。所有远方控制指令都应采取身份认证等安全措施，变电站监控系统应该能够安全接收并正确执行调度控制指令。 | 调度自动化
108 | 简述国网（调/4）335-2014《国家电网公司 电力调度自动化系统运行管理规定》规定的自动化系统主要组成部分，及其主要包括哪些系统和设备。 | 1.自动化系统由主站系统、子站设备和数据传输通道构成。 2.主站系统指国、网、省、地、县（配）各级调度机构主站的自动化系统及其备用系统，主要包括： （1）电网调度控制系统，通常包括基础平台和实时监控与预警、调度计划及安全校核、调度管理等应用（参见《智能电网调度技术支持系统》系列标准）； （2）配电网调度自动化主站系统； （3）电力调度数据网络主站设备； （4）电力二次系统安全防护主站设备； （5）主站系统相关辅助设备，通常包括调度模拟屏和大屏幕设备、时间同步装置、电网频率采集装置、运行值班报警系统、远动通道检测和配线柜、专用的UPS电源及配电柜、机房专用空调等。 3.子站设备是指变电站、开关站、牵引站、换流站、火电厂、水电厂、核电厂、风电场、光伏电站等各类厂站的自动化系统和设备，主要包括： （1）厂站监控系统、远动终端设备（RTU）及与远动信息采集有关的变送器、交流采样测控装置、相应的二次回路； （2）电能量远方终端； （3）配电网调度自动化系统远方终端； （4）电力调度数据网络接入设备； （5）厂站二次系统安全防护设备； （6）相量测量装置（PMU）； （7）计划管理终端； （8）时间同步装置； （9）自动电压控制（AVC）子站； （10）向子站自动化系统设备供电的专用电源设备； （11）连接线缆、接口设备及其他自动化相关设备。 4.自动化数据传输通道，主要包括自动化系统专用的电力调度数据网络、专线、电话拨号等通道。 | 电力系统及调度自动化基础知识
109 | 双母线接线母线保护配置要求? | 配置双套含失灵保护功能的母线保护，每套线路保护及变压器保护各启动一套失灵保护。 | 继电保护
110 | 母联（分段）充电过流保配置要求? | 母联（分段）断路器应配置独立于母线保护的充电过流保护装置。常规站按单套配置，智能站按双重化配置。充电过流保护应具有两段过流和一段零序过流功能。 | 继电保护
111 | 3~10kV环形网络的线路相间短路故障应装设哪些保护? | 对于环形网络的线路，应按下列规定装设保护：3kV～10kV不宜出现环形网络的运行方式，应开环运行。当必须以环形方式运行时，为简化保护，可采用故障时将环网自动解列而后恢复的方法，对于不宜解列的线路，可参照双侧电源线路相间短路故障的规定。 | 继电保护
112 | 3/2接线的母差保护动作跳相应开关且开关失灵时，是如何切除故障的，回路是如何实现的? | 3/2接线的母差保护动作跳相应开关且开关失灵时，是通过母差动作启动边开关失灵，边开关失灵出口跳相邻开关，跳主变其它侧开关或远跳线路对侧开关，切除故障。 | 继电保护
113 | 智能变电站主变压器保护GOOSE出口软压板退出时，是否发送GOOSE跳闸命令? | 智能变电站中“GOOSE出口软压板”代替的是常规变电站保护屏柜上的跳合闸出口硬压板，当“G0OSE出口软压板”退出后，保护装置不能发送GOOSE跳闸命令。 | 继电保护
114 | 什么是母线的互联状态? | 在双母线倒闸操作过程中，当同一连接单元的Ⅰ母及Ⅱ母隔离开关主触点均闭合时，双母线处于“并母”方式。此时，Ⅰ母、Ⅱ母运行方式字对应位均为1，母线保护随之自动进入互联状态。 | 继电保护
115 | 某输电线路光纤分相电流差动保护，一侧TA变比为1200/5，另一侧TA变比为600/1，因不慎误将1200/5的二次额定电流错设为1A，试分析正常运行、发生故障时有何问题发生? | 正常运行时，因有差流存在，所以当线路负荷电流达到一定值时，差流会告警。 外部短路故障时，此时线路两侧测量到的差动回路电流均增大，故两侧保护均有可能发生误动作。 内部短路故障时，两侧测量到的差动回路电流均减小，故灵敏感度降低，严重时可能发生拒动。 | 继电保护
116 | 智能终端有哪几种运行状态?分别如何定义? | 智能终端运行状态分“跳闸”、“停用”两种，定义如下： （1）跳闸：装置电源投入，跳合闸出口硬压板放上，检修压板取下。 （2）停用：跳合闸出口硬压板取下，检修压板放上，装置电源关闭。 | 继电保护
117 | 简述电力系统振荡和短路的区别? | （1）当系统发生振荡时，系统各点电压和电流的幅值均做往复性摆动，变化速度慢；而短路时电压、电流幅值是突变的，变化的量很大。 （2）振荡时，系统任何一点电压和电流之间的相位角都随功角θ的变化而变化；而短路时电压和电流之间的相位角是基本不变的。 | 继电保护
118 | 220kV系统中，在加强主保护简化后备保护整定配合的原则下，如何简化变压器的后备保护? | 高压侧后备保护仅设复合电压过流保护，中、低压侧后备保护设复合电压过流保护和电流限时速断保护，前者按变压器额定电流整定，后者按同侧母线的最低灵敏度要求整定，时间应与同侧相邻线路的相应时间相配合。 | 继电保护
119 | 10（35）kV 保护测控集成的常规装置和多合一装置同期功能要求有哪些? | （1）具备强合、检无压合闸、检同期合闸三种合闸方式，具备合闸方式选择功能； （2）具备TV断线检测、告警、闭锁检同期和检无压合闸功能； （3）支持同期条件信息返回功能； （4）具备手合同期功能。 | 继电保护
120 | 继电保护双重化的原则什么? | 继电保护双重化的原则是指：保护装置的双重化以及与保护配合回路（包括通道）的双重化，双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立，无直接的电气联系。采用三相重合闸方式时，可采用两套重合闸相互闭锁方式。 | 继电保护
121 | 为什么智能变电站软压板不再作为定值整定? | 在智能变电站中，软压板整合了传统变电站的功能软压板和出口软压板，软压板的设置应满足保护功能之间交换信号隔离的需要，检修人员及运行人员的日常工作中均会涉及修改软压板，所以不再把软压板作为定值进行管理。 | 继电保护
122 | 智能变电站中母联（分段）断路器智能终端异常处理时，注意事项是哪些? | 双套配置时，退出本装置。当本装置故障可能导致误开出GOOSE报文，对应母线保护、母联（分段）保护可能误动时，退出相应保护。单套配置的，在充电保护投入时按控制回路断线处理。正常运行时考虑主变联跳母联（分段）、备自投母联（分段）不能执行的影响。 | 继电保护
123 | 什么是电力系统稳定性? | 电力系统稳定性指电力系统受到扰动后保持稳定运行的能力。根据电力系统失稳的物理特性、受扰动的大小以及研究稳定问题应考虑的设备、过程和时间框架，电力系统稳定可分为功角稳定、频率稳定和电压稳定三大类以及若干子类。 | 继电保护
124 | 变压器阻抗保护技术原则是什么? | (1)具有PT断线闭锁功能,并发出PT断线告警信号,电压切换时不误动； (2)阻抗保护应设置独立的电流启动元件； (3)阻抗保护按时限判别是否经振荡闭锁大于1.5s时,则该时限不经振荡闭锁,否 则经振荡闭锁。 | 继电保护
125 | 简述智能变电站继电保护“直接采样、直接跳闸”的含义? | “直接采样”是指智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式进行采样值(SV)的数字化采样传输。“直接跳闸”是指智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式并用GOOSE进行跳合闸信号的传输。 | 继电保护
126 | 运行中的变压器在什么情况下停用差动保护? | (1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。 (2)继电保护人员测定差动回路电流向量及差压。 (3)差动保护互感器一相断线或回路开路。 (4)差动回路出现明显的异常现象。 (5)差动保护误动跳闸后。 | 继电保护
127 | 在正常运行情况下，光伏电站向电网调度机构提供的信号至少应当包括哪些? | 1)光伏电站并网状态、辐照度； 2)光伏电站有功和无功输出、发电量、功率因数； 3)并网点的电压和频率、注入电力系统的电流； 4)变压器分接头档位、主断路器开关状态等。 | 新能源
128 | 为什么风电场要进行运行分析? | 风电场进行运行分析主要是对风电设备的运行状况、安全运行、经济运行以及运行管理进行综合性或专题性分析，通过分析可以摸索出运行规律，找出设备的薄弱环节，有针对性地制定防止事故的措施，从而提高风电设备运行的技术管理水平和风电场的经济效益。 | 新能源
129 | 风电场电压控制响应时间有哪些要求? | 1）风电场配置的并联电抗器/电容器、调压式无功补偿装置响应时间应不大于2s 2）风电场内动态无功（包括风电机组及动态无功补偿装置）响应时间应不大于75ms，动态无功补偿装置应具有自动调节功能，且其电容器、电抗器支路在紧急情況下能被快速正确投切。 | 新能源
130 | 分布式电源接入系统设计继电保护配置应包括哪些内容? | 1)分析一次系统对继电保护配置的要求，论述系统继电保护配置原则。 2)提出与本工程相关线路保护和升压站涉网相关保护等的配置方案。 3)提出保护对通信通道的技术要求，包括传输时延、带宽、接口方式等。 4)提出对电流互感器、电压互感器和直流电源等的技术要求。 | 新能源
131 | QGDW1993—2013《光伏发电站模型验证及参数测试规程》中光伏发电站模型验证及参数测试报告应包括哪些内容? | 1）光伏发电站概况：电站位置；电站名称；电站结构；光伏方阵厂家、型号、参数、组装方式 逆变器厂家、型号、结构及参数等。 2）测试时间、测试单位； 3）测试条件； 4）光伏发电站模型描述； 5）光伏发电站模型验证结果； 6）光伏发电站参数测试信息； 7）存在问题及处理建议。 | 新能源
132 | 根据《风电场理论可发电量与弃风电量评估导则》规定，风电场测风数据应满足哪些要求? | 1)测风数据应来自实时测风塔，其位置应满足能源行业标准《风电功率预测系统功能规范》的要求； 2)采集量至少应包括10m、50m及轮毂高度的风速和风向以及10m层高的气温、气压等信息； 3)数据的频率应为每5min一次，包括瞬时值和5min平均值，数据的时间延迟应小于5min。 | 新能源
133 | 调度控制中心侧风电无功电压自动控制技术有哪些控制模式? | 1）人工调节模式：无功/电压控制指令由调度运行人员人工输入。 2）默认曲线模式：由调度控制中心离线制定风电场的无功/电压运行曲线，并自动下发到风电场，由风电场无功电压自动控制子站跟踪执行。 3）实时调节模式：由主站根据电网的实时运行状态自动优化决策，并将控制指令下发至风电场由其跟踪执行。 | 新能源
134 | 简述电网中备自投装置的主要分类和功能? | 备自投装置按照投退元件分类可大致分为进线备投和母联备投装置： （1）进线备投装置主要针对单端单回或双回线供电的变电站，当电源进线故障时，能投入备用电源线路，保证变电站不会失压而损失大量负荷。 （2）母联分段备自投主要针对变电站母线分母运行的情况，两段母线接入不同的电源，当一段母线的电源发生故障而导致母线失压时，投入母联分段断路器，保证两段母线的持续供电。 | 安自装置
135 | 试举电力系统安全自动装置主要种类?（要求8种及以上） | 电力系统安全自动装置，是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。如： （1）自动重合闸 （2）备用电源和备用设备自动投入 （3）自动联切负荷 （4）自动低频（低压）减负荷 （5）事故减出力 （6）事故切机 （7）电气制动 （8）水轮发电机自动启动和调相改发电 （9） 抽水蓄能机组由抽水改发电 （10）自动快速调节励磁 （11）低频、低压解列装置 （12）振荡（失步）解列装置 （13）大小电流联切装置。 | 安自装置
136 | 在一个半断路器接线中，为什么先重合母线侧断路器? | 原因是当重合于永久性故障的线路上，而断路器一旦失灵，联跳所有母线侧断路器，不影响其他设备的正常运行；若反过来，在同样的情况下，将影响其他线路送电（线路―线路串）或切除变压器（线路―变压器串）。 | 安自装置
137 | 互感器的安全接地有哪些要求? | (1)电流互感器的二次回路必须有且只能有一点接地，一般在端子箱经端子排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置，如母差保护、各种双断路器主接线的保护等，则应在保护屏上经端子排接地。 (2)电压互感器的二次回路只允许有一点接地，接地点宜设在控制室内。独立的、与其它互感器无电联系的电压互感器也可在开关场实现一点接地。为保证接地可靠，各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。 (3)已在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,必要时，可在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地，应经常维护检查防止出现两点接地的情况。 (4)来自电压互感器二次的四根开关场引出线中的零线和电压互感器三次的两根开关场引出线中的N线必须分开，不得共用。 | 安自装置
138 | 220kV线路单间隔检修的安全措施有哪些? | （1）母线保护：本间隔投入软压板退出；本间隔GOOSE接收软压板退出；本间隔GOOSE发送软压板退出； （2）线路保护：检修压板投入；启动失灵软压板退出； （3）测控装置投入检修压板； （4）合并单元投入检修压板； （5）智能终端投入检修压板；退出出口跳/合闸压板； （6）安稳装置：本间隔元件投入压板退出；本间隔检修压板投入。 | 安自装置
139 | 智能变电站检修的安全隔离措施的作用和具体方式? | 检修的安全隔离措施：智能变电站信号通过网络进行连接，进行检修试验时，为避免人为事故发生，需要进行安全隔离。安全隔离的措施主要有投退软压板和插拔光纤两种。涉及检修的压板主要有装置的检修状态压板、装置的GOOSE和SV软压板。 | 安自装置
140 | 自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点? | 自动重合闸有两种启动方式：断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。 不对应启动即断路器控制状态与断路器位置不对应启动。裝置用跳闸位置接点引入装置开入量判断断路器位置，如果开入闭合，说明断路器在断开状态，若此时控制开关在合闸状态，说明原先断路器是处于合闸状态的。这两个位置不对应启动重合闸的方式称“位置不对应启动”。 保护启动是指，保护动作发出跳闸命令后启动重合闸的方式。本保护动作跳闸后，检测到线路无电流启动重合，通常装置也设置一个“外部跳闸启动重合闸”的开关量输入，以便于双重化配置的另一套保护启动本保护重合。 不对应启动方式的优点：简单可靠，还可以纠正断路器误碰或偷跳，可提高供电可靠性和系统运行的稳定性，在各级电网中具有良好运行效果，是所有重合闸的基本启动方式。其缺点是，当断路器辅助触点接触不良时，不对应启动方式将失效。 保护启动方式，是不对应启动方式的补充。同时，在单相重合闸过程中需要进行一些保护的闭锁，逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等，也需要一个由保护启动的重合闸启动元件。其缺点是不能纠正断路器误动。 | 安自装置
141 | 对自动重合闸装置有哪些基本要求? | 有以下几个基本要求。 （1）在下列情况下，重合闸不应动作： 1）由值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时； 2）手动合闸，由于线路上有故障，而随即被保护跳闸时。 3）收到对侧断路器保护所发出的远跳信号而跳闸时。 （2)除上述情况外，当断路器由安自装置动作或其他原因跳闸后，重合闸均应动作，使断路器重新合上。 （3）自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定，如一次重合闸就只应实现重合一次，不允许第二次重合。 （4）自动重合闸在动作以后，一般应能自动复归，准备好下一次故障跳闸的再重合。 （5）应能和安自装置配合实现前加速或后加速故障的切除。 （6）在双侧电源的线路上实现重合闸时，应考虑合闸时两侧电源间的同期问题，即能实现无压检定和同期检定。 （7）当断路器处于不正常状态（如气压或液压过低等）而不允许实现重合闸时，应地将自动重合闸闭锁。 （8）自动重合闸宜采用控制断路器装置位置与断路器位置不对应的原则来启动重合闸。 | 安自装置
142 | 装置电源的直流熔断器或自动开关的配置应满足哪些要求? | (1)采用近后备原则，装置双重化配置时，两套装置应有不同的电源供电，并分别设有专用的直流熔断器或自动开关。 (2)由一套装置控制多组断路器(例如母线保护、变压器差动保护、发电机差动保护、各种双断路器接线方式的线路保护等)时，保护装置与每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器或自动开关供电。 (3)有两组跳闸线圈的断路器，其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器或自动开关供电。 (4)单断路器接线的线路保护装置可与断路器操作回路合用直流熔断器或自动开关，也可分别使用独立的直流熔断器或自动开关。 (5)采用远后备原则配置保护时，其所有保护装置，以及断路器操作回路等，可仅由一组直流熔断器或自动开关供电。 | 安自装置
143 | 备用电源/备用设备自动投入装置一般由哪些部分组成?各自的作用是什么? | 备用电源和备用设备自动投入装置一般由低电压启动部分和自动合闸部分组成。 低电压启动部分的作用是在工作母线因各种原因失去电压时，断开工作电源。 自动合闸部分的作用是在工作电源断路器断开后，将备用电源断路器合闸。另外，为防止电压互感器断线时备自投误动，常取电流值作为低电压启动功能的闭锁判据。 | 安自装置
144 | 为什么能用带滑差闭锁的低频减载装置区别因系统功率缺额引起频率变化和由负荷反馈电压引起的频率变化? | 通常系统功率缺额时，系统频率按系统动态特性下降，其下降速率（俗称滑差）一般较慢，而接有大容量电动机负载的母线一旦失去电源，由于其转子的惯性作用，电枢尚有电动势发生，使母线尚存电压反馈，但由于它是由转子动能发电的，故其频率下降速率很大，据统计下降速率大于3Hz/s。所以，根据这种频率下降速率的不同，以整定下降速率Hz/s的方法来区别之，防止由负荷反馈电压引起的低频减载装置误动。 | 安自装置
145 | 变压器的工作基本原理是什么? | 变压器是一种按电磁感应原理工作的电气设备，当一次绕组加上电压、流过交流电流时，在铁芯中就产生交变磁通。这些磁通中的大部分交链着二次绕组，称之为主磁通。在主磁通的作用下，两侧的绕组分别产生感应电势，电势的大小与匝数成正比。变压器的主副绕组匝数不同，这样就起到了变压作用。通过电磁感应，在两个电路之间实现能量的传递。 变压器一次侧为额定电压时，其二次侧电压随着负荷电流的大小和功率因素的高低而变化。 共同的磁路部分一般用硅钢片做成，称为铁芯。 | 输变电设备调度运行
146 | 为什么变压器的铁芯与外壳要同时接地? | 变压器运行时，铁芯及其各种的金属结构都处于绕组所产生的强磁场中。如果铁芯不与箱体（外壳）同时接地，则由于强磁场的作用，便会使铁芯与箱体间存在较高的电位差，很可能由此形成间隙放电，这是不允许的。铁芯和箱体若实行了同时接地，就可以保证它们始终都处于相同电位。 | 输变电设备调度运行
147 | 变压器在制造过程中哪些因素会引起绕组饼间或匝间击穿? | 引起绕组饼间或匝间击穿的因素为： （1）绕组在绕制和装配过程中，绝缘受到机械损伤以及出线根部或过弯处没有加包绝缘。 （2）绕组导线不符合质量要求，有毛刺、裂纹，或焊接不好、包纸质量不好。 （3）垫块有尖锐棱角，绕组压缩时压力过大或绕组沿圆周各点受力不均匀，使绝缘损坏。 （4）撑条不光滑。 （5）变压器在装配过程中落入异物。 （6）线饼过弯处工艺不良引起绝缘损伤。 | 输变电设备调度运行
148 | 什么是变压器的绝缘水平? | 绝缘水平是变压器能够承受运行中各种过电压与长期最高工作电压作用的水平，是与保护用避雷器配合的耐受电压水平，取决于设备的最高电压Um。 根据绕组线端与中性点的绝缘水平是否相同，变压器可分为全绝缘和分级绝缘两种绝缘结构。 | 输变电设备调度运行
149 | 什么叫绝缘老化?什么是绝缘寿命六度法则? | 变压器中所使用的绝缘材料，长期在温度的作用下，原有的绝缘性能会逐渐降低，这种绝缘在温度作用下逐渐降低的变化，叫做绝缘的老化。 所谓绝缘寿命六度法，是指变压器用的电缆纸在80～140℃ 的范围内，温度每升高6℃， 绝缘寿命将要减少一半。 | 输变电设备调度运行
150 | 变压器油为什么要进行过滤? | 过滤的目的是除去油中的水分和杂质，提高油的耐压强度，保护油中的纸绝缘，也可以在一定程度上提高油的物理、化学性能。 | 输变电设备调度运行
151 | 变压器油的在运行中为何会劣化?有何后果? | （1）引起变压器油劣化的因素。 1）运行条件的影响：当设备超负荷运行或出现局部过热而油温增高时，油的老化则相应加速。同时，呼吸器内的干燥剂、净油器内的吸附剂失效后未能及时更换都会促使油的氧化变质。 2）设备条件的影响：变压器的严密性不好，漏水、漏气、加速了油的氧化和老化。 3）油污染的影响：混油不当的污染，金属微粒的污染，有机酸、醇等极性杂质的污染及水分子污染。 （2）变压器油劣化的后果。变压器油劣化会产生能溶解于油的有机酸类，它们对金属起腐蚀作用，对绝缘起老化作用，破坏纤维素，从而使纤维素等机械强度降低，不溶于油的沉淀物一一油泥黏结在绕组和金属表面会使其散热条件变坏，局部温度上升，加速纤维材料的热劣化过程，并生成酸类促使油的劣化加速。 | 输变电设备调度运行
152 | 防潮吸湿器、吸湿器内部的硅胶、油封杯各有什么作用? | 吸湿器的作用是提供变压器在温度变化时内部气体出入的通道，缓解正常运行中因温度变化产生的对油箱的压力。 吸湿器内硅胶的作用是在变压器温度下降时对吸进的气体去潮气。 油封杯的作用是延长硅胶的使用寿命，把硅胶与大气隔离开，只有进入变压器内的空气才通过硅胶。 | 输变电设备调度运行
153 | 变压器油箱的作用是什么? | （1）油箱是变压器的外壳，内装铁芯和绕组并充满变压器油，使铁芯和绕组浸在油内。变压器油起绝缘和散热作用。带负荷调压的大型变压器一般有两个油箱，一个为本体油箱；另一个为有载调压油箱，有载调压油箱内装有切换开关。这是因为切换开关在进行操作过程中会产生电弧，若进行频繁操作将会使油的绝缘性能下降，因此设一个单独的油箱将切换开关单独放置。 （2）作为外部组件的支架。 | 输变电设备调度运行
154 | 什么叫分接头开关?什么叫无励磁调压?什么叫有载调压? | 连接以及切换变压器分接抽头的装置，称为分接开关。 如果切换分接头必须将变压器从电网中切除，即不带电切换，称为无励磁调压，这种分接开关称为无励磁分接开关 如果切换分接头不需要将变压器从电网中切除，即可以带着负荷切换，则称为有载调压，这种分接开关称为有载分接开关。 | 输变电设备调度运行
155 | 为什么1000kV变压器采用中性点调压方式? | 常规500kV自耦变压器大都采取中压线端调压，调压引线和开关的电压水平为220kV。而1000kV主变压器的中压线端为500kV，如果采用中压线端调压，调压和开关的电压水平将为500kV，这样不仅给产品的设计、制造造成极大困难，更对产品的安全运行不利。因此，1000kV主变压器采用了中压末端，也即中性点调压的调压方式。 | 输变电设备调度运行
156 | 运行中的变压器如有载调压装置电动失灵，应用什么方法调压? | 在运行中的变压器需要调压时，如果有载调压装置失灵可以用手动调压。手动调压前应先切断自动控制调压电源，然后用手柄调压，根据现场规程（按制造厂规定）和分接开关指示位置将变压器分接开关调到所需要的位置。 | 输变电设备调度运行
157 | 在什么情况下，不宜采用调整变压器分接头的方式来提高母线电压?为什么? | 在系统无功功率不足的情况下，不宜采用调整变压器分接头的办法来提高电压。因为当某一地区的电压由于变压器分接头的改变而升高后，该地区所需的无功功率也增大了，这就可能扩大系统的无功缺额，从而导致整个系统的电压水平降低。 只有在系统的无功满足要求的前提下，调节变压器的分接头才可以改善局部的电压。 | 输变电设备调度运行
158 | 气体继电器的作用是什么? | 气体继电器是变压器内部故障的主要保护元件，安装在储油柜的下部储油柜与变压器油箱相连的联管上，允许通往储油柜的一端稍高，但其轴线与水平面的倾斜度不得超过4％。变压器正常运行时，气体继电器内一般充满变压器油。 气体继电器的作用是，当变压器内部发生绝缘击穿、线匝短路及铁芯烧毁等故障时，给运行人员发出信号（Ⅰ段告警）或切断电源（Ⅱ段跳变压器各侧断路器）以保护变压器。 | 输变电设备调度运行
159 | 压力继电器的工作原理如何? | 压力继电器是变压器的压力保护装置，安装在变压器油箱的顶部或侧壁，当变压器由于故障引起油箱内压力升高的速率超过规定值时，压力继电器迅速动作发出跳闸信号使变压器停止运行，防止变压器故障进一步发展。 | 输变电设备调度运行
160 | 对净油器中的吸附剂的性能有哪些要求? | （1）吸水率大于20％。 （2）吸酸量大于5mg（KOH）／g（硅胶）。 （3）含水分小于0．5g （4）外状是乳白色。 吸附剂的用量按油的总质量来确定。除酸硅胶的用量为总量的0．75％～1．25％，小容量变压器用较大数值，大容量变压器用较小数值。氧化铝的用量为油总质量的0．5％。 | 输变电设备调度运行
161 | 三相变压器绕组为什么通常不作Yy连接? | 因为三相中各相的三次谐波电流大小相等、相位相同，故当三相变压器组作Yy连接而无中线时，绕组中不可能有三次谐波通过，这时励磁电流为正弦波形电流，而磁通则为平顶波形。平顶波的磁通可分为基波磁通和三次谐波磁通，它们可以沿着各单相铁芯路径闭合。三次谐波磁通在变压器一、二次绕组中分别产生三次谐波电动势，其值可达到基波电动势的45％～60％，与基波叠加将产生过电压。所以三相变压器绕组一般不作Yy连接。 | 输变电设备调度运行
162 | 自耦变压器的变比如何选择? | 自耦变压器的一系列优点都是由于电磁容量小于标称容量所致，即SDC＝（1-I/K）SN≤SN，当K（K＞1）越接近1时，系数（1-1／K）越小，自耦变压器的优点就越显著：当K较大时。绕组容量也大。所以，自耦变压器适用于一、二次电压比不大的场合。一般自耦变压器的变比K在2左右。 从以上对自耦变压器特点的分析可知，选用自耦变压器是有条件的，在电压比不大的变电站中作降压用的自耦变压器方能充分发挥其优越性，而在其他的地方只能选用双绕组变压器作为电压变换和能量传输设备。 | 输变电设备调度运行
163 | 正常运行时变压器中性点有没有电压? | 理论上变压器本身三相对称，负荷三相对称，变压器的中性点应无电压，但实际上三相对称很难做到。 在中性点接地系统中，变压器中性点固定为地电位；而在中性点不接地系统中，变压器中性点对地电压的大小和三相对地电容的不对称程度有关。当输电线路采取换位措施，改善对地电容的不对称度后，变压器中性点对地电压一般不超过相电压的1．5％。 | 输变电设备调度运行
164 | 什么是变压器的空载运行? | 变压器的空载运行是指变压器的一次绕组接入电源，二次绕组开路的工作状况。此时，一次绕组中的电流称为变压器的空载电流。空载电流产生空载时的磁场。在主磁场（即同时交链一、二次绕组的磁场）的作用下，一、二次绕组中便感应出电动势。变压器空载运行时，虽然二次侧没有功率输出，但一次侧仍要从电网吸取一部分有功功率来补偿由于磁通饱和，在铁芯内引起的铁损即磁滞损耗和涡流损耗。 | 输变电设备调度运行
165 | 两台变压器并列运行时，其容量比为什么不得大于3? | 两台变压器并列运行时（如三绕组变压器），除其绕组额定电压和短路电压分别相等、且接线组别相同外，对应绕组的容量之比不应大于3。因为容量不同，各变压器的电阻与电抗不同，即使短路电压相同，也会产生不平衡电流。当容量比不大于3时，平衡电流不会超过较小变压器额定电流的5％一6％，而且与负荷电流有很大相角差，变压器分流变化不大；若容量比大于3，则不平衡电流和负荷电流可能超过允许值。因此，各对应绕组容量比不应大于3。 | 输变电设备调度运行
166 | 三绕组变压器停一侧，其他侧能否继续运行?应注意什么? | 三绕组变压器任何一侧停止运行，其他两侧均可继续运行，但应注意的是： （1）若低压侧为三角形接线，停止运行后应投入避雷器 （2）高压侧停止运行，中性点接地隔离开关必须投入 （3）应根据运行方式考虑继电保护的运行方式和整定值。 此外还应注意容量比，运行中监视负荷情况。 | 输变电设备调度运行
167 | 主变压器新装或大修后投入运行为什么有时气体继电器会频繁动作?遇到此类问题怎样判断和处理? | 新装或大修的变压器在加油、滤油时，会将空气带入变压器内部，若没有能够及时排出，则当变压器运行后油温逐渐上升，形成油的对流，将内部储存的空气逐渐排出，使气体继电器动作。气体继电器动作的次数，与变压器内部储存的气体多少有关。 遇到上述情况时，应根据变压器的音响、温度、油面以及加油、滤油工作情况作综合分析。如变压器运行正常，可判断为进入空气所致，否则应取气做点燃试验，判断是否变压器 内部有故障。 | 输变电设备调度运行
168 | 母线的作用是什么? | 在进出线很多的情况下，为便于电能的汇集和分配，应设置母线；这是由于施工安装时，不可能将很多回进出线安装在一点上，而是将每回进出线分别在母线的不同地点连接引出。一般具有四个分支以上时，就应设置母线。 | 输变电设备调度运行
169 | 单母线接线有哪些特点? | 单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点， 但可靠性和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时，必须断开母线的全部电源。 | 输变电设备调度运行
170 | 矩形母线上为什么涂有油漆? | （1）为了识别相序，即黄、绿、红（A、B、C），中性线不接地时涂紫色、中接地时涂黑色。直流母线中的正极线涂红色，负极线涂蓝色。 （2）由于室内散热条件差，涂油漆后可增加热辐射，即改善散热条件。 | 输变电设备调度运行
171 | 什么是桥形接线?有何特点? | 桥形接线采用4个回路、3台断路器和6个隔离开关，是接线中断路器数量较少、投资较省的一种接线方式，根据桥形断路器的位置又可分为内桥和外桥两种接线。由于变压器的可靠性远大于线路，因此电网中应用较多为内桥接线。为了在检修断路器时不影响线路和变压器的正常运行，有时在桥形外附设一组隔离开关，这就成了长期开环运行的四边形接线。 | 输变电设备调度运行
172 | 为什么在变压器低压侧出口母线上加装绝缘护套? | 变压器低压侧出口母线安全净距比较小，受异物搭挂易发生短路故障。在变压器出口发生短路故障，短路电流可达额定电流的20-30倍。（变压器容量越大，短路电流越大）短路电流通过变压器线圈产生巨大的电动力，可能将线圈撕裂损坏变压器；再者短路电流通过变压器线圈，线圈严重发热，降低绝缘寿命，甚至烧毁绝缘损坏变压器。自耦变压器与同容量的双绕组变压器相比，自耦变压器的短路电流更大。为了防止变压器低压侧出口近区短路，所以在变压器低压侧出口母线上加装绝缘护套。 | 输变电设备调度运行
173 | 为什么电容器组断路器不装设重合闸? | 电容器带电合闸会产生很大的冲击电流和冲击电压，冲击电流和冲击电压对电容器都是极有害的，会直接影响电容器的的寿命和安全运行。规程规定，电容器组跳闸后必须间隔5分钟，使电容器上的剩余电压在5分钟内从额定电压降至50伏以下。所以电容器不能装设重合闸。 | 输变电设备调度运行
174 | 什么叫自感和互感? | 由线圈自身的电流变化而产生的感应电动势称为自感电动势。自感电动势的大小与电流的变化速度与线圈本身的结构及其周围的介质的导磁系数有关。为了计算方便，将线圈本身的匣数、几何形状、周围介质的导磁系数等因素综合起来，称为自感系数，简称自感或电感。有两只线圈互相靠近但没有电气联系，在第一只线圈中的电流所产生的磁通有一部分会与第二只线圈相环链。当第一只线圈中电流发生变化时，与第二只线圈环链的磁通也发生变化 ，在第二只线圈中产生感应电动势和感应电流，此感应电流反过来也会在第一只线圈中产生感应电势。这种现象叫做互感现象。两个线圈的交链磁通与产生交链磁通的电流之比称为两只线圈的互感系数，简称互感。 | 输变电设备调度运行
175 | 站用电系统失压造成哪些危害? | 1、可能造成主变压器冷却系统工作电源消失，主变压器温度快速上升，影响变压器的出力或被逼停运。2、可能造成交流储能的断路器操作机构在事故时无法储能，断路器无法操作，影响系统的恢复。3、造成隔离开关遥控失效，对于无人值班变电站将影响中性点方式调整的隔离开关的操作时间，对系统安全造成影响。4、造成主变压器消防水喷雾系统水压无法建立，无法进行灭火。5、造成直流充电机工作电源消失，直流负荷全部由蓄电池担负，可能导致蓄电池因过度放电造成直流系统瘫痪。 | 输变电设备调度运行
176 | 何谓反击过电压? | 在变电站中，如果雷击到避雷针上，雷电流通过构架线接地引下线流散到地中，由于构架电感和接地电阻的存在，在构架上会产生很高的对地电位，高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。如果两者间距离小，就会导致避雷针构架对其它设备或导线放电，引起反击闪络而造成事故。 | 输变电设备调度运行
177 | 金属氧化物避雷器保护性能与其他避雷器相比有哪些优点? | 金属氧化物避雷器与普阀FZ和FCZ的磁吹避雷器相比有以下优点：（1）金属氧化物避雷器无串联间隙，动作快，伏安特性平坦，残压低，不产生截波。（2）金属氧化物阀片允许通流能力大，体积大、质量小，且结构简单。（3）续流极小。（4）伏安特性对称，对正极性、负极性过电压保护水平相同。 | 输变电设备调度运行
178 | 绝缘配合总的原则是什么? | 综合考虑电力系统中可能出现的各种作用电压、保护装置特性和设备的绝缘特性以确定设备的绝缘水平，从而使设备故障率或停电率降低到在经济上和运行上可以接受的水平。 | 输变电设备调度运行
179 | 断路器在什么情况下要进行特殊巡视 | ⑴断路器操作或跳闸后⑵天气异常时⑶过负荷或过电压时。⑷断路器异常运行时。⑸新投运的断路器。 | 输变电设备调度运行
180 | 并联电抗器和串联电抗器各有什么作用? | （1）线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流，限制系统电压升高和操作过电压产生，保证线路的可靠运行。 （2）母线串联电抗器可以限制短路电流，维持母线有较高的残压；而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波，降低电抗。 | 输变电设备调度运行
181 | 中性点不接地系统一相接地时，电压表及3V0 指示怎样反映?开口三角电压是多少? | 正常运行时，电压互感器开口三角处，应没有电压或只有很少的不对称电压，但当 某相完全接地接足时，该相电压为0，其他两相的电压升为线电压，开口三角电压应为100V。 | 输变电设备调度运行
182 | 零序电流互感器是如何工作的? | 由于零序电流互感器的一次绕组就是三相星形接线的中性线。在正常情况下，三相电流之和等于零，中性线（一次绕组）无电流，互感器的铁芯中不产生磁通，二次绕组中没有感应电流。当被保护设备或系统上发生单相接地故障时，三相电流之和不再等于零，一次绕组将流过电流，此电流等于每相零序电流的三倍，此时铁芯中产生磁通，二次绕组将感应出电流。 | 输变电设备调度运行
183 | 电压互感器为什么禁止二次侧短路? | 电压互感器是一个内阻极小的电压源，正常运行时负载阻抗很大，相当于开路状态，二次侧仅有很小的负载电流，当二次侧短路时，负载阻抗为零，将产生很大的短路电流，会将电压互感器烧坏。因此，禁止电压互感器二次侧短路。 | 输变电设备调度运行
184 | 电压互感器投入运行时要注意哪些问题?为什么要进行核相?并说明核相步骤? | 电压互感器投入运行，要检验其接线与其他二次回路有关电压线关系的正确性。包括： （1）测量相、线电压应正常。 （2）测量相序应为正相序。 （3）核相，确定相位的正确性。 如果相序、相位不正确将无法用以测量一次系统的相位，无法进行同期并列和电压互感器间的并列。在日常运行和操作中有时需要两母线上的电压互感器短时间进行并列，如两个母线绝缘监察切换开关同时插入，造成的两台电压互感器并列；倒母线时造成的两台电压互感器并列等，因此在电压互感器投入运行前必须进行核相。核相的步骤如下： （1）校验核相所用的三相电压是否对称。 （2）按接线组别，分别测量两互感器二次侧端子间的各电压。 （3）根据测定结果，检查二次端子的标号及所接端子排是否正确。 | 输变电设备调度运行
185 | 电流互感器的作用是什么? | TA的作用是把大电流按一定比例变为小电流，提供给各种仪表、继电保护及自动装置用，并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全，也使仪表和继电器的制造简单化、标准化，提高了经济效益。 | 输变电设备调度运行
186 | TA的10%误差曲线有什么作用? | 10%误差曲线的作用主要是用于选择继电保护用的TA,或者根据已给的TA选择二次电缆的截面。电力系统正常运行时,TA的励磁电流成分很小,比差也很小。但当系统发生短路故障时,一次电流很大,铁芯饱和,TA的误差会超过其所标的准确等级所允许的数值,而继电保护装置正是在这个时候需要正确动作。因此,对供保护用的TA提出了一个最大允许误差值的要求,即比差不超过10%(角差不超过7°)。在10%误差曲线以下时,才能保证角差小于7°。 | 输变电设备调度运行
187 | 简要说明传统直流输电与柔性直流输电控制性能? | 答：柔性直流输电可以同时且分别独立地控制有功功率和无功功率，只是其有功和无功均不能超出设备的额定容量。而传统直流输电系统中的换流器只有触发角一个控制量，因此无法实现有功和无功功率的单独控制。 | 输变电设备调度运行
188 | 互感器的哪些部位必须有良好的接地? | 互感器的下列部位必须有良好的接地: (1)分级绝缘的电磁式TV一次绕组的接地引出端子、电容式TV，应按制造厂的规定执行。 (2)电容式TV的一次绕组末屏引出端子，铁芯引出接地端子。 (3)互感器的外壳。 (4)备用的TA二次绕组端子，应短路后接地。 (5)倒装式TA二次绕组的金属导管。 | 输变电设备调度运行
189 | 电力市场的主体具备哪些特征? | 作为电力市场的主体，它必须具有如下的特征： 1) 市场主体必须具有合法性。电力市场主体必须是依法登记注册的，有一定组织机构和独立的(或独立支配的)财产。 2) 必须具有独立性。电力市场主体必须是依法自主经营、自负盈亏、独立核算的经济组织。 3) 必须具有赢利性。电力市场的经营企业必须讲究赢利，核算投入产出，如果长期亏损不能盈利即失去市场主体的有效资格。 4) 电力市场主体讲究平等。在市场活动中，作为市场主体，不分先后，各主体都是平等的。 | 电力市场
190 | 实时市场的结算内容是什么? | 实时市场为平衡市场，仅仅结算实时市场与日前市场的偏差。对供应商来讲，如其实时负荷超出日前市场负荷，将会以实时LMP为超出部分付费，反之将得到补偿。对发电商来讲，如实时发电少于其日前市场计划，减少部分将以实时LMP从市场中购买，反之得到补偿。 | 电力市场
191 | 高频保护投停应注意什么？为什么？ | 高频保护投入跳闸前，必须交换线路两侧高频信号，确认正常后，方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护两侧必须同时投入跳闸或停用。不允许单侧投入跳闸，否则，区外故障将造成单侧投入跳闸的高频保护动作跳闸。因为停用侧的高频保护不能向对侧发闭锁信号，而导致单侧投入跳闸的高频保护误动。 | 电气设备倒闸操作
192 | 什么是火电机组最低技术出力?由什么决定火电机组最低技术出力? | 火电机组最低技术出力即火电机组本身技术条件允许的最小生产能力，是指三大主力设备（锅炉、汽机、发电机）能够连续安全、稳定运行的最低负荷。 发电机功率的最小值，由锅炉或汽轮机的技术条件决定：锅炉的技术允许最小负荷取决于锅炉燃烧的稳定性，其值因锅炉的类型和燃料的种类而异，一般约为额定容量的60％－70％，目前可达到40％－50％；汽轮机的技术允许最小负荷约为其额定容量的 10％－15％。因此，火电机组最低技术出力由锅炉的最小负荷决定。 | 发电厂运行管理
193 | 发电机的异步运行存在的问题和考虑因素? | 发电机异步运行主要有两个问题：其一，对发电机本身有使转子发生过热损坏的危险；其二，对系统而言，此时发电机不仅不向系统提供无功反而要向系统吸收无功，势必引起系统电压的显著下降，造成系统的电压稳定水平大大降低。 因此，发电机失磁后进入稳定异步运行，应考虑以下几个因素：⑴定子电流的平均值不应超过额定值；⑵定子端部温度不超过允许值；⑶转子损耗发热不超过允许值；⑷电网电压及厂用电电压不低于允许值；⑸机组的振动不超过允许值；⑹保证电网稳定运行。 | 发电厂运行管理
194 | 什么是运行方式安排不当造成的频率异常? | 由于负荷预测的偏差,导致电网发电出力安排不当也会导致频率异常。若最小日负荷预计不准确,在最小负荷发生时,发电出力过剩,导致电网频率升高。若最大日负荷预计不准确，在最大负荷发电出力不足,导致电网频率降低。 | 事故异常处理
195 | 线路的常见缺陷有哪些? | 架空线路有：线路断股、异物挂线、接线卡发热、绝缘子串破损、杆塔倾斜等 电缆线路有：终端头渗油、污闪放电、中间接头渗漏油、表面发热、直流耐压不合格、泄漏值偏大、吸收比不合格。 | 事故异常处理
196 | 线路跳闸对电网的影响有哪些? | 1、当带负荷的馈供线路跳闸后，将直接导致线路所带负荷停电。2、当带发电机运行的线路跳闸后，将导致发电机解列。3、当环网线路跳闸后，将导致相邻线路潮流加重甚至过载。或者使电网结构受到破坏，相关运行线路的稳定极限下降。4、系统联络线掉闸后，将导致两个电网解列。送端电网将功率过剩，频率升高；受端电网将出现功率缺额，频率降低 | 事故异常处理
197 | 什么是绝缘子污闪? | 绝缘污秽闪络，是指电气设备在工作电压环境下的污秽外绝缘闪络。这种闪络，不是由于作用电压的升高，而是由于绝缘子表面绝缘能力下降引起的结果。它有独特的放电机制，与绝缘子表面污、表面污层润湿以及绝缘子本身的耐污特性等诸多因素有关。 | 事故异常处理
198 | 断路器拒绝分闸的原因有哪些? | 1、断路器操作控制箱内“远方--就地”选择开关在就地位置 2、断路器控制回路断线 3、操作继电器故障。 | 事故异常处理
199 | 弹簧操作机构的断路器发出“弹簧未储能”信号时应如何处理? | 该断路器在运行中发出“弹簧未储能”信号并不能熄灭时，值班人员应赴现场检查交流回路及电机是否有故障，若电机有故障时应切断交流电后，应用手动将弹簧拉紧，若交流电机无故障而且弹簧已拉紧，应检查二次回路是否误发信号，如果是由于“弹簧”或机构故障不能恢复时应立即向调度申请停电处理。 | 事故异常处理
200 | 限制谐振过电压的主要措施有哪些? | 1）提高断路器动作的同期性。由于许多谐振过电压是在非全相运行条件下引起的，因此提高断路器动作的同期性，防止非全相运行，可以有效防止谐振过电压的发生。 2）在并联高压电抗器中性点加装小电抗。用这个措施可以阻断非全相运行时工频电压传递及串联谐振。 3）破坏发电机产生自励磁的条件，防止参数谐振过电压。 | 事故异常处理
201 | 小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象? | （1）警铃响，同时发出单相接地信号； （2）如故障点系高电阻接地，则接地相电压降低，其他两相对地电压高于相电压； （3）如系金属性接地，则接地相电压到零，其他两相对地电压升至线电压。三相电压表的指针不停摆动，这时是间歇性接地。 | 事故异常处理
202 | 从事故范围角度出发，电力系统事故可分几类?各类事故的含义是什么 | 电力系统事故依据事故范围大小可分为两大类，即局部事故和系统事故。 局部事故是指系统中个别元件发生故障，使局部地区电网运行和电能质量发生变化，用户用电受到影响的事件。 系统事故是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源，引起全系统频率、电压急剧变化，造成供电电能数量或质量超过规定范围，甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。 | 事故异常处理
203 | 系统发生事故时，要求事故及有关单位运行人员必须立即向调度汇报的主要内容是什么 | 系统发生事故时，事故及有关单位应立即准确地向有关上级值班调度员报告概况。汇报内容包括事故发生的时间及现象、开关变位情况、继电保护和安全自动装置动作情况以及频率、电压、潮流的变化和设备状况等。待弄清情况后，再迅速详细汇报 | 事故异常处理
204 | 遇有哪些情况，现场值班人员必须请示值班调度员后方可强送电? | 必须请示值班调度员并得到许可后方可强送电的情况有： （1）由于母线故障引起线路跳闸，没有查出明显故障点时。 （2）环网线路故障跳闸。 （3）双回线中的一回线故障跳闸。 （4）可能造成非同期合闸的线路跳闸。 | 事故异常处理
205 | 通信中断情况下,出现电网故障应该如何处理? | 通信中断情况下,出现电网故障,应按如下原则处理 (1)厂站母线故障全停或母线失压时,应尽快将故障点隔离 (2)当电网频率异常时,各电厂按照频率异常处理规定执行,并注意线路输送功率不超过稳定限额,如超过稳定限额,应自行调整出力 (3)电网电压异常时,各厂站应及时调整电压,视电压情况投切无功补偿设备。 (4)下级调度及厂站在通信恢复后,应立即向上级调度补报在通信中断期间一切应汇报事项 | 事故异常处理
206 | 开关液压机构异常有哪些? | 油泵频繁启动、油泵压力异常、油泵打压超时、操作机构严重漏油、漏氮。 | 事故异常处理
207 | 开关机构箱内操作切换开关何时打在就地?有何后果? | 只有在开关检修或开关远控失灵近控分相和三相操作时方可打在就地1、开关不能远控。2、保护不能对其实行远方跳闸。 | 事故异常处理
208 | 线路断路器跳闸回路断后应如何处理? | 在运行中，如发现线路断路器的红灯不亮，而灯泡、附加电阻、熔断器及控制电源正常，断路器的油压、气压在合格范围，则可能为跳闸回路电线，此时，全部保护失去作用，必须进行紧急处理。 （1）通知继电保护人员，尽快进行检查， 消除故障点。 （2）报告调度，如条件允许， 可将故障断路器手动断开，停电查找原因；或投入备用线路将故障断路器停下。 （3）利用旁路断路器或母联断路器带路， 停用故障断路器。 （4）线路断路器既不能停电又不能带路时， 可选择适当电源使其独占一条母线单供故障断路器，此时电源的保护就起到线路保护的作用，故障排除后再倒成正常方式。 | 事故异常处理
209 | 隔离开关拒绝合闸如何处理? | 当隔离开关拒绝合闸时应及时查明原因，首先应检查操作是否正确，检查闭锁回路及操作顺序是否符合规定，再检查轴锁是否脱落，铸铁有否断裂等机械故障。电动机构检查，电动扣是否失电等电气回路故障。应查明原因并处理后方可操作，如有隔离开关先天缺陷不好拉开，可用同电压等级绝缘杆配合操作，但用力不可过猛或申请停电检修。 | 事故异常处理
210 | 母线故障的处置原则是什么? | 1．找到故障点并能迅速隔离的，在隔离故障后对停电母线恢复送电。 2．找到故障点但不能很快隔离的，若系双母线中的一组母线故障时，应对故障母线上的各元件的检查确保无故障后，冷倒至运行母线并恢复送电，联络线要防止非同期合闸。 3．经过检查不能找到故障点时，用外来电源对故障母线进行试送。对发电厂母线故障，如电源允许，可对故障母线进行零起升压。 4．如必须用本厂电源试送时，试送开关必须完好，并有完备的继电保护，母差或主变后备保护应有足够灵敏度，必要时可缩短主变后备保护时间，以保证灵敏度和快速性。 | 事故异常处理
211 | 运行中的闸刀发生哪些缺陷时应立即向调度员汇报? | 1．闸刀支持或传动瓷瓶损伤或放电。 2．闸刀动静触头或连接头发热或金具损坏。 3．闸刀在操作过程中发生拉不开或合不到位。 4．操作连杆断裂，支持瓷瓶断裂。 | 事故异常处理
212 | 线路故障处理流程是什么? | 1.监控信息收集（故障录波器信息） 2.现场变电设备（开关、保护，自动装置）检查 3.满足强送条件强送，（发布巡线指令） 4.根据巡线结果（强送不成功）转检修 | 事故异常处理
213 | 全电缆线路事故处理的原则是什么? | 1、不经巡视不允许对故障线路强送电。2、经巡视，找到故障点的，在隔离故障点后，可对停电线路试送电。3、经巡视，未找到故障点的，经过耐压试验正常后可以试送一次。4、特殊情况经领导批准后可试送一次。 | 事故异常处理
214 | 断路器非全相运行且闭锁分合闸按以下原则处理是什么? | 1.系统联络断路器，应拉开线路对侧断路器，使线路处于空载状态下，然后采取旁路代供、母联串供或母线调度停电等方式隔离。 2.馈供线路断路器单相运行，应立即断开对侧断路器后再隔离该断路器。 3.母联、分段断路器应采用一条母线调度停电的方式隔离该断路器。 4.3/2断路器结线3串及以上运行时，可拉开该断路器两侧隔离开关；否则采用调度停电的方式隔离该断路器。 | 事故异常处理
215 | 现场发现开关非全相异常运行哪些可自行处理? | 除发变组开关，当发现两相运行时，现场值班人员应迅速恢复全相运行；发电机－变压器组开关发生一相或两相跳闸时，立即断开开关并降低机组出力；当发现一相运行时，现场值班人员应立即断开运行相开关。 | 事故异常处理
216 | 简述变压器主保护动作跳闸时，试送电前应注意事项? | 检查变压器外部无明显故障；检查瓦斯气体；进行油分析；检查故障录波器动作情况 | 事故异常处理
217 | 调控机构作为电力监控系统网络安全运行的归口管理部门，其主要职责是什么? | （一）负责组织开展电力监控系统网络安全风险分析，发布风险预警； （二）负责接入生产控制大区系统或设备安全防护方案的审核； （三）负责组织重大活动的电力监控系统网络安全保障； （四）负责组织电力监控系统网络安全运行情况的统计、检查和评价工作，定期发布运行情况通报。 | 网络安全
218 | 依据调网安〔2017〕109 号 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》，哪些事件可列为特别重大网络安全事件? | 1.电力监控系统遭受网络入侵或黑客攻击，造成《国家大 面积停电事件应急预案》中定义的一般及以上大面积停电事件； 2.等保四级电力监控系统主要功能失效 8 小时及以上； 3.等保四级电力监控系统重要敏感信息或一个月以上关键 数据丢失或被窃取、篡改、假冒； 4.其他对电力监控系统构成特别严重威胁、造成特别严重 影响的网络安全事件。 | 网络安全
219 | “三型两网”战略内涵是什么? | “三型两网”是一个有机整体，“两网”是手段，“三型”是目标，国家电网公司意在通过建设“两网”实现向“三型”企业转化。 | 三型两网
220 | 简述智能变电站继电保护“直接采样、直接跳闸”的含义 | 直接采样”是指智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式进行采样值(SV)的数字化采样传输。 “直接跳闸”是指智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式并用GOOSE进行跳合闸信号的传输。 | 智能变电站
221 | 简述智能变电站中如何隔离一台保护装置与站内其余装置的GOOSE报文的有效通信? | (1)投入待隔离保护装置的“检修状态”硬压板； (2)退出待隔离保护装置所有的“GOOSE出口”软压板； (3)退出所有与待隔离保护装置相关装置的“GOOSE接收”软压板； (4)解除待隔离保护装置背后的GOOSE光纤。 | 智能变电站
222 | 简述110kV智能变电站中双重化配置的主变压器保护与合并单元、智能终端的链接关系? | 110kV及以上智能变电站中主变压器保护通常双重化配置，对应的变压器各侧的合并单元和断路器智能终端也双重化配置，本体智能终端单套配置，其中第一套主变压器保护仅与各侧第一套合并单元及智能终端通过点对点方式连接，第二套主变压器保护仅各侧第二套合并单元及智能终端通过点对点方式连接，第一套与第二套间没有直接物理连接和数据交互，分别独立。 | 智能变电站
223 | 什么样的操作可用综合指令？ | 综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务，具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票，在得到值班调度员允许之后即可进行操作。一般用于只涉及一个单位的操作，如变电站倒母线和变压器停送电等。 | 智能变电站
224 | Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》对线路保护有何要求? | 1、220kV及以上线路按双重化配置保护装置，每套保护包含完整的主、后备保护功能： 2、线路过电压及远跳就地判别功能应集成在线路保护装置中，站内其它装置启动远跳经GOOSE网络启动。 3、线路保护直接采样，直接跳断路器：经GOOSE网络启动断路器失灵、重合闸。 | 智能变电站
225 | Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》对母联（分段）保护有什么要求? | 1、220kV及以上母联（分段）断路器按双重化配置母联（分段）保护、合并单元、智能终端： 2、母联（分段）保护跳母联（分段）断路器采用点对点直接跳闸方式；母联（分段）保护启动母线失灵可采用GOOSE网络传输。 | 智能变电站
226 | GOOSE报文在智能变电站中主要用以传输哪些实时数据? | 1、保护装置的跳、合闸命令； 2、测控装置的遥控命令； 3、保护装置间信息（启动失灵、闭锁重合闸、远跳等）； 4、一次设备的遥信信号（断路器、隔离开关位置、压力等）； 5、间隔层的联锁信息。 | 智能变电站
227 | 简述220kV及以上智能变电站变压器的保护配置方案? | 每台主变压器保护配置2套含有完整主、后备保护功能的变压器电量保护装置。合并单元、智能终端均应采用双套配置并分别接入保护装置，两套保护及其合并单元、智能终端在物理和保护应用上都应完全独立。非电量保护就地布置，采用直接电缆跳闸方式，动作信息通过本体智能终端上GOOSE网，用于测控及故障录波。 | 智能变电站
228 | 简述智能变电站双重化保护的配置要求? | 1、每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。 两套保护之间不应有任何电气联系，当一套保护异常或退出时不应影响另一套保护的运行。 2、两套保护的电压（电流）采样值应分别取自相互独立的合并单元。 3、双重化配置的合并单元应与电子式互感器两套独立的二次采样系统一一对应。 4、双重化配置保护使用的GOOSE（SV）网络应遵循相互独立的原则，当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。 5、两套保护的跳闸回路应与两个智能终端分别一一对应。两个智能终端应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。 6、双重化的线路纵联保护应配置两套独立的通信设备（含复用光纤通道、独立纤芯、微波、载波等通道及加工设备等），两套通信设备应分别使用独立的电源。 7、双重化的两套保护及其相关设备（电子式互感器、合并单元、智能终端、网络设备、跳闸线圈等）的直流电源应一一对应。 （8）双重化配置的保护应使用主、后一体化的保护装置 | 智能变电站
229 | 组合电子式电流/电压互感器有哪几种典型形式? | 组合互感器是由电压互感器和电流互感器组成并装在同一外壳内的互感器。 目前，组合式电子电流/电压互感器的几种典型形式有: 1、组合式光学电流/电压互感器是由光学电压互感器和光学电流互感器组成并装在同一外壳内的互感器； 1、空心线圈与分压传感器组合的电流/电压互感器； （3）GIS中电子式电流/电压互感器的组合。 | 智能变电站
230 | 智能保护装置的“信号”状态的具体含义是什么? | 信号状态是指：保护交直流回路正常，主保护、后备保护及相关测控功能软压板投入，跳闸、启动失灵等GOOSE软压板退出，保护检修状态硬板取下。 | 智能变电站
231 | 请简述智能化保护软压板的分类? | 1、保护功能投退软压板：实现某保护功能的完整投入或运出。 2、定值控制软状态：标记定值、软压板的远方控制模式，如定值切换、修改等操作。 3、SV接收软压板：本端是否接收处理合并单元采样数据。 4、信号复归控制：信号远方复归功能。 5、GOOSE软压板：实现保护装置动作输出的跳合闸信号隔离。所有保护出口端设置GOOSE出口软压板，母差保护失灵开入接收端增设GOOSE开入软压板。 6、其他软压板：该部分压板设置有利于系统调试、故障隔离，如母差接入隔离开关位置强制软压板。 | 智能变电站
232 | 请简述智能化保护“装置故障”与“装置告警”信号的含义及处理方法? | 1、“装置故障”动作，说明保护发生严重故障，装置已闭锁，应立即汇报调度将保护装置停用。 2、“装置告警”动作，说明保护发生异常现象，未闭锁保护，装置可以继续运行，运行人员需立即查明原因，并汇报相关调度确认是否需停用保护装置。 | 智能变电站
233 | 简述智能变电站中使用的电子式互感器的优点? | 1、高低压完全隔离，绝缘结构简单； 2、不含铁芯，消除了磁饱和及铁磁谐振等问题； 3、抗电磁干扰性能好，低压侧无开路高压危险； 4、动态范围大，测量精度高，频率响应范围宽； 5、数据传输抗干扰能力强； 6、没有因充油而潜在存在的污染及易燃、易爆等危险； 7、体积小、重量轻。 | 智能变电站
234 | 试简述合并单元与继电保护间采用点对点DL／T 860.92(IEC 61850-9-2) 传输采样相对采用组网方式采样有哪些优缺点( 至少回答3 点)? | 优点： 1、继电保护装置的正常工作不依赖交换机， 避免交换机异常造成全站保护异常； 2、继电保护采样数据同步不依赖外同步时钟； 3、回路清晰，数据流向单一。 缺点： 1、光纤数量增多，相关二次设备光口数量多； 2、数据共享复杂，不易直接监视数据流。 | 智能变电站
235 | 智能变电站的高级应用模块有哪些?至少五条? | 变电站分布式状态估计、智能告警与辅助分析、顺控操作、源端维护、经济运行与优化控制、设备状态监测与分析、设备状态可视化。 | 智能变电站
236 | 隔离式断路器有哪些优点? | 1、隔离性能非常可靠，延长了维护期； 2、减少了变电站占地面积； 3、无需附加触头或连接系统； 4、隔离断路器采用硅橡胶绝缘子。 | 智能变电站
237 | 母线保护中，某元件投入压板退出时对保护的影响有哪些? | 1、退出该元件TA异常判别； 2、该元件电流退出差流计算； 3、退出该元件失灵保护； 4、退出跟该元件有关的SV、GOOSE通道异常和检修不一致判别； 5、退出跟该元件有关的SV品质为判别异常； 6、退出跟该元件有关的GOOSE开入异常判别。 | 智能变电站
238 | 智能变电站关于二次系统检修的变化之处有什么? | 现场无需校验电流或电压互感器的极性，极性由安装位置决定；现场不存在回路电阻问题，无需测试回路电阻；合并单元输出数据带有品质，不使用错误数据，无需二次回路接线检查；光纤通信没有接地的可能，减轻了现场查接地的工作量 | 智能变电站
239 | 简述智能变电站过程层的设备组成? | 过程层由合并单元、智能终端等构成，完成与一次设备相关的功能，包括实时运行电气量的采集及检测、涉及运行状态的监测、控制命令的执行等 | 智能变电站
240 | 什么是智能变电站高级应用? | 智能变电站的建设是智能电网的基础和重要环节，在建设智能电网这个历史背景下，推广变电站高级应用技术是电力系统新时期发展的必然趋势。高级应用是运行管理智能化的前提，是推行调控一体化和无人值班的保障。 高级功能随着智能电网的发展目标分阶段实施，目前主要实现顺序控制、设备状态可视化、智能告警及分析决策、源端维护、站域控制、拓扑五防等功能 | 智能变电站
241 | 智能变电站一体化五防与智能操作票具备哪些功能? | 站控层具备全站防止电气误操作闭锁功能。并能完成操作票模拟、预演与执行，实现和电脑钥匙的通讯，在监控后台能完全实现五防和操作票的功能。 | 智能变电站
242 | 智能变电站保护与常规保护区别? | 220kV母联（分段）保护双重化配置、3/2接线断路器保护双重化配置。 过电压及远跳就地判别功能应集成在线路保护装置中。 短引线保护功能可集成在边断路器保护中，也可独立独立设置。 母线保护和变压器保护可采用分布式保护。 | 智能变电站
243 | 《国家电网公司地县级备用调度运行管理工作规定》中规定，地县级备调工作模式有哪几种? | 《国家电网公司地县级备用调度运行管理工作规定》中规定，地县级备调工作模式分为正常工作模式和应急工作模式两种。 正常工作模式是指主调和备调正常履行各自的调控职能，主调掌握电网调控指挥权，备调值班设施正常运行，备调通信自动化等技术支持系统处于实时运行状态，为主调提供数据容灾备份。 应急工作模式是指因突发事件，主调无法正常履行调控职能，按照备调启用条件、程序和指令，主调人员在备调行使电网调控指挥权。 | 法规条例
244 | 带电作业有哪些情况之一者，应停用重合闸或直流线路再启动功能，并不准强送电? | 带电作业有哪些情况之一者，应停用重合闸或直流线路再启动功能，并不准强送电。 1、中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。 2、中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。 3、直流线路中有可能引起单极接地或极间短路的作业。 4、工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸或直流线路再启动功能的作业。 | 法规条例
245 | 节能发电的基本原则是什么? | 以确保电力系统安全稳定运行和连续供电为前提，以节能、环保为目标，通过对各类发电机组按能耗和污染排放水平排序，以分省排序、区域内优化、区域间协调的方式，实施优化调度，并与电力市场建设工作相结合，充分发挥电力市场的作用，努力做到单位电能生产中能耗和污染物排放最少。 | 法规条例
246 | 电力系统静态稳定、暂态稳定、动态稳定的定义是什么? | 静态稳定是指电力系统受到小干扰后, 不发生非周期性失步，自动恢复到起始运行状态的能力 暂态稳定是指电力系统受到大扰动后，各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力。通常指保持第一或第二个振荡周期不失步的功角稳定。 动态稳定是指电力系统受到小的或大的干扰后，在自动调节和控制装置的作用下，保持长过程的运行稳定性的能力。 | 法规条例
247 | 电力系统因哪些情况导致稳定破坏时，必须采取措施，防止系统崩溃，避免造成长时间大面积停电和对最重要用户(包括厂用电)的灾害性停电，使负荷损失尽可能减少到最小，电力系统应尽快恢复正常运行? | 电力系统因哪些情况导致稳定破坏时，必须采取措施，防止系统崩溃，避免造成长时间大面积停电和对最重要用户(包括厂用电)的灾害性停电，使负荷损失尽可能减少到最小，电力系统应尽快恢复正常运行? | 法规条例
248 | 电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路？ | 二次侧开路，二次电流的去磁作用消失，一次电流完全变为励磁电流，引起铁芯内磁通剧增，而二次绕组匝数很多，造成二次绕组两端产生高压，不仅会损坏绝缘，而且会危及人身安全。且铁芯损耗增大，严重发热，甚至烧坏绝缘。 | 基础知识
249 | 说明电力系统振荡与金属性短路故障的差别 | 两者差别： 1、振荡时电流、电压的变化比较缓慢，而短路故障时电流增大，电压降低，是突变的； 2、振荡时，系统中任一点电压、电流间的夹角随两侧电势角度的变化而变化，而短路故障时夹角是不变化的； 3、振荡时，无负序、零序分量，而不对称短路故障时有负序分量，接地故障时有零序分量； 4、振荡时，系统中各点电压除以电流得到的测量阻抗随两侧电势间夹角变化而变化，而短路故障时是不变化的。 | 基础知识
250 | 什么是能量管理系统（EMS）？其主要功能是什么? | EMS能量管理系统是现代电网调度自动化系统（含硬、软件）总称。 其主要功能由基础功能和应用功能两个部分组成。基础功能包括：计算机、操作系统和EMS支撑系统。应用功能包括：数据采集与监视（SCADA）、发电控制（AGC）与计划、网络应用分析三部分组成。 | 基础知识
251 | 影响线损的因素有哪些? | 1、管理制度不健全； 2、运行方式不尽合理； 3、无功补偿配置不合理； 4、网络结构不尽合理。 | 基础知识
252 | 大电流接地系统中，发生单向接地故障的线路上，零序功率方向如何? | 零序功率由接地点流向变压器中性点。 | 基础知识
253 | 系统电压调整的常用方法有几种? | 1、增减无功功率进行调压，如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压。 2、改变有功功率和无功功率的分布进行调压，如调压变压器、改变变压器分接头调压。 3、改变网络参数进行调压，如串联电容器、投停并列运行变压器、投停空载或轻载高压线路调压。 特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。 | 基础知识
254 | 短路电流计算的目的是什么? | 1、校验断路器的遮断容量； 2、确定继电保护及安全自动装置的定值； 3、校验设备的机械稳定和热稳定性； 4、进行故障分析。 | 基础知识
255 | 什么是负序分量? | 是三相同频不对称正弦量的一种，其特点是三项幅值相等、频率相同、相位依次相差120度，相序为C-B-A-C | 基础知识
256 | 三相负载采用三角形接线有什么优点? | 三相负载采用三角形接线时，无论三相负载对称，或不对称，各相负载所受到的电压，均为对称电源的线电压。 | 基础知识
257 | 如何防止次同步振荡? | 防止次同步振荡的措施有： 1、通过附加或改造一次设备； 2、降低串联补偿度； 3、通过二次设备提供对扭振模式的阻尼。 | 基础知识
258 | 提高具有快速励磁系统的发电机静态稳定方法 | 1、采用稳定环节 2、采用最优励磁控制器 | 基础知识
259 | 什么叫线性谐振?什么叫非线性谐振? | 所谓线性谐振是指在由恒定电感、电容和电阻组成的回路中所产生的谐振，这是电力系统中最简单的谐振形式。所谓非线性（铁磁）谐振是指在电力系统中，由于变压器、电压互感器、消弧线圈等铁芯电感的磁路饱和作用而激发起持续性的较高幅值的铁磁谐振过电压，它具有与线性谐振过电压完全不同的特点和性能。 | 基础知识
260 | 什么是最大运行方式? | 最大运行方式是系统在该方式下运行时，具有最小的短路阻抗值，发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的开关电器的稳定性。 | 基础知识
261 | 系统发生振荡的主要原因是什么? | 1、系统发生严重故障，超过稳定限额范围； 2、故障时开关或继电保护拒动或误动，无自动调节装置或装置失灵； 3、大机组失磁； 4、多重故障； 5、失去大电源；6、其他偶然因素。 | 基础知识
262 | 哪些情况下不许调整变压器有载调压装置的分接头? | 答：碰到下列情况时，不许调整变压器有载调压装置的分接头： 变压器过负荷运行时 有载调压装置的瓦斯保护频繁出现信号时 有载调压装置的油标中无油位时 调压次数超过规定时 有载调压装置的油箱温度低于-40度时 有载调压装置发生异常时。 | 基础知识
263 | 电力系统安全稳定计算分析前应首先确定的基础条件包括哪些? | 1、电力系统接线和运行方式 ； 2、电力系统各元件及其控制系统的模型和参数、负荷模型和参数； 3、故障类型和故障切除时间、重合闸动作时间； 4、继电保护和安全自动装置动作条件 | 基础知识
264 | 电网进行无功补偿的作用有哪些? | 1、增加电网输电能力2、减少电网的传输损耗 3、提高用户的功率因数 | 基础知识
265 | 通过缩短故障切除后的电气距离以提高暂态稳定性的措施有哪些?? | 1、设置开关站2、采用串联补偿装置 | 基础知识
266 | 电力系统低频运行的主要危害有哪些? | 1、引起汽轮机叶片断裂 2、使发电机出力降低 、机端电压下降 3、危及厂用电安全 对用户带来危害 4、造成电力系统安全自动装置、继电保护误动 | 基础知识
267 | 正常运行电力系统的平衡状态的主要特征是什么? | 1、系统中所有的发电机均以相同的额定或接近于额定的电角速度ω运行 2、系统中所有的发电厂、变电所母线电压在额定值或其附近运行 3、 系统频率在正常范围内 | 基础知识
268 | 互联电网外部系统等值的原则是什么? | 1、保持等值前后联络线潮流和电压不变；2、所研究系统稳定特性和稳定水平基本保持不变 | 基础知识
269 | 稳定计算参数管理要求，变电站设备参数包括哪些? | 变电站的主接线；变压器；并联高压电抗器；变电站的中/低压并联电容器和电抗器 | 基础知识
270 | 对于输电线路，零序电抗与哪些因素有关? | 1、平行线路的回数；2、有无架空地线；3、地线的导电性能 | 基础知识
271 | 电压互感器低压一相熔丝熔断的现象有哪些? | 电压互感器低压侧一相电压为零，两相不变，线电压两个降低，一个不变 | 基础知识
272 | 新线路送电进行全电压冲击合闸的目的是什么? | 其目的是利用操作过电压来检验线路的绝缘水平。 | 基础知识
273 | 零线上允许安装熔断器吗?为什么? | 不允许，因为如果熔断器熔断，零线就相当于断线，如果这时有设备发生单相接地故障时，在断线后面所有的设备外露可导电部分都将呈现接近于相电压的对地电压，非常危险。 | 基础知识
274 | 什么叫保护接零? | 将用电设备的金属外壳与电源的接地中性线作金属性连接，并要求供电给用电设备的线路，在用电设备一相碰壳时，能够在最短的时限内可靠地断开。 | 基础知识
275 | 事故调查“四不放过”指的是什么? | 1、事故原因不清楚不放过； 2、事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过； 3、没有采取防范措施不放过； 4、事故责任者没有受到处罚不放过 | 基础知识
276 | 单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是什么? | 1、在一般情况下,采用三相一次式重合闸。 2、当开关遮断容量允许时,在下列情况下可采用二次重合闸: 1)由无经常值班人员的变电所引出的无遥控的单回线路； 2)供电给重要负荷且无备用电源的单回线路。 3、如采用二次重合方式,需经稳定计算校核,允许使用重合闸。 | 基础知识
277 | 两台变压器并列运行的条件是什么? | 1、接线组别相同； 2、变压比相等； 3、短路电压相等； 4、容量比不超过3：1。 | 基础知识
278 | 什么情况下应抄录三相电流? | 1、合上母联、分段开关后，拉开母联、分段开关前后 2、 旁路代线路或主变压器，在合上旁路开关后 3、线路或主变压器由旁路代改为正常运行，在合上该开关后 4、解、合环操作时，有关回路的三相电流 5、主变压器投入时，主变压器各侧电流 | 基础知识
279 | 开关强送电有何规定? | 强送电的开关应有足够的遮断容量，完备的继电保护，且不超过开关允许跳闸次数，强送电的开关应用远方控制操作，不允许面对开关直接手动近控合闸。强送电时，操作人员应监视表记变化，开关喷油情况，合闸后应检查被送电设备三相负荷，防止断线故障或开关缺相运行。 | 基础知识
280 | 避雷线和避雷针的作用是什么?避雷器的作用是什么? | 避雷线和避雷针的作用是防止直击雷,使在它们保护范围内的电气设备(架空输电线路及变电站设备）遭直击雷绕击的几率减小。避雷器的作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压幅值。避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。 | 基础知识
281 | 谐波制动的变压器差动保护中为什么要设置差动速断元件? | 为防止在较高的短路电流水平时，由于电流互感器饱和时高次谐波量增加，产生极大的制动力矩而使差动元件拒动，因此设置差动速断元件，当短路电流达到4～10倍额定电流时，速断元件快速动作出口。 | 基础知识
282 | 后备保护分为哪两类，其适用的电压等级分别是什么? | 后备保护可分为远后备和近后备；远后备保护一般用于110KV及以下系统，近后备保护一般用于220KV及以上系统。 | 基础知识
283 | 电网无功补偿的原则是什么? | 电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 | 基础知识
284 | 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应遵守哪些规定? | 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。 | 基础知识
285 | 什么是不停电工作? | 不停电工作是指： 1、工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作。 2、可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 | 基础知识
286 | 主变过流保护动作怎样进行事故处理? | 检查出线开关保护有动作而开关未跳闸，则应拉开该出线开关，然后试送主变压器。如出线开关保护均未动作，则应拉开全部出线开关，并检查母线范围如无故障，然后试送主变压器，试送成功后，再试送母线（带出线母刀），如成功后，所有出线改为热备用（用上遥控，重合闸停用），调度遥控逐路试送。 | 基础知识
287 | 消弧线圈的作用及原理是什么? | 当电网发生单相接地或相对地电容发生事故性不平衡时，电网中的电容电流增大，作用于消弧线圈上的电压也增大，产生感性电流。电压越大，感性电流也越大。这个感性电流用来补偿电网内产生的电容电流，以限制故障点的电流在较小值内，防止间歇性接地或电弧稳定性接地的产生，起到熄灭电弧的作用。 | 基础知识
288 | 错峰、避峰、限电、拉电的概念是什么? | 限电：限制用户用电，拉电：拉开线路开关强行限制用户用电。错峰：通过将用户负荷安排在不同的时间段，使得负荷错开，避峰：在高峰时退出生产，选择在电网负荷较低时用电。 | 基础知识
289 | 重合闸试验时有哪些注意事项? | 1、需要检查重合闸是否投入； 2、检查是否已经发放了停电通知，避免重合闸失败而导致的停电事故； 3、检查重合闸继电器是否完好，试验前需要通过按重合闸试验按钮对重合闸继电器进行试验，对于电容式的会有试验灯闪烁一次，对于M3式，马达会转回原位。两次重合闸之间需要一定时间的恢复，电容式重合闸的重新充电、M3式的马达复位，这也是重合闸试验必须注意的问题。 | 基础知识
290 | 雷雨期间，事故处理、抢修有哪些规定? | 1、雷雨天气对于跳闸重合失败的线路可以对重要用户线路强送一次 2、无论线路跳闸重合成功与否都要立刻安排抢修班组巡线以避免因为断线而导致的人身伤亡事故。 3、停35千伏线路必须考虑站内消弧线圈档位的调节。 | 基础知识
291 | 变压器油位过低，对运行有何危害? | 变压器油位过低会使轻瓦斯保护动作，严重缺油时，变压器内部铁芯线圈暴露在空气中，容易绝缘受潮（并且影响带负荷散热）发生引线放电与绝缘击穿事故。 | 基础知识
292 | 主变压器正常巡视内容是哪些? | 1）音响正常 2）油位正常，外壳清洁，无渗漏油现象 3）油温正常 4）负荷情况 5）引线不应过松、过紧，接头接触良好，示温腊片应无熔化现象 6）气体继电器应充满油 7）防暴管玻璃应完整无裂纹，管内无存油 8）冷却（风冷、强油风冷、水冷等）系统应运行正常 9）瓷套管清洁，无裂纹和打火放电现象 10）呼吸器畅通，硅胶不应吸潮饱和，油封呼吸器的油位正常 | 基础知识
293 | 小电流接地系统发生单相接地时，故障相与非故障相的电压如何变化? | 若为金属性接地，故障相电压下降为0，非故障相电压上升为线电压； 若为非金属性接地，故障相电压下降，非故障相电压上升； | 基础知识
294 | 向空载变压器充电时，应注意什么? | 向空载变压器充电时，应注意以下几点： 1、充电断路器应有完备的继电保护，并有足够的灵敏度，同时应考虑励磁涌流对系统继电保护的影响。 2、充电前应检查电源电压，使充电的变压器各侧电压不超过相应分接头电压的5%。 | 基础知识
295 | 高压电力系统的主接线有哪几种方式 各有什么特点 | 主接线方式有： 单母线----最简单的方式，适用于重要性一般，回路较少时。 单母线分段----比较简单的方式，适用于回路较多时，发生母线故障可以保住一半运行。 单母线分段带旁路----可以用旁路开关代替进线和出线开关，某开关检修时可以不用停电。 双母线----所有元件可以倒排，一条母线检修时所有开关可以不停电。 双母线带旁路----旁路开关可以代替任何一个开关，供电可靠。 双母线分段带旁路----最复杂，最可靠的接线方式。母线保护较复杂 | 基础知识
296 | 电力系统无功损耗主要有哪些因素?如何补偿? | 电力系统的无功功率损耗由电力系统中的线路无功损耗和变压器中的无功损耗两部分组成。线路电抗中的无功损耗与线路电流的平方成正比，线路电纳中的无功功率是容性的，又称为充电功率，也可把它看成是无功电源。变压器的无功损耗包括励磁无功损耗和电抗中的无功损耗两部分。 补偿方法主要有： 1、同步调相机； 2、静电电容器补偿； 3、变压器分接头调压； 4、电抗器补偿。 | 基础知识
297 | 双母带旁路接线的特点是什么? | 1、运行灵活方便，供电可靠性高。 （2）与双母线相比，增加一组旁路母线和旁路断路器间隔，当任一线路或变压器间隔的断路器、电流互感器或母线侧隔离开关进行检修时，其线路或变压器通过旁路断路器代路运行，线路或变压器可不停电。 | 基础知识
298 | 线变组接线的特点是什么? | 1、线变组接线就是线路和变压器通过断路器直接连接，中间无母线，断路器两侧安装有隔离开关。 2、接线简单、设备少、操作简单；但线路、变压器、断路器等任何设备故障或检修时，供电中断。 | 基础知识
299 | 简述自耦变压器中性点必须接地的原因? | 运行中自耦变压器的中性点必须接地，这是因为当系统中发生单相接地故障时，如果自耦变压器的中性点不接地，就会出现中性点位移，使非接地相的电压升高，甚至达到或超过线电压，并使中压侧线圈过电压。为避免上述现象，运行的中自耦变压器中性点必须接地，接地后的中性点电位就是地电位，发生单相接地故障后中压侧不会过电压。 | 基础知识
300 | 谐波污染对电网有哪些具体影响? | 谐波污染对电网的影响主要表现在： 1、造成电网的功率损耗增加、设备寿命缩短、接地保护功能失常、遥控功能失常、线路和设备过热灯，特别是三次谐波会产生非常打的中性线电流，使得配电变压器的零线电流甚至超过相线电流值，造成设备的不安全运行。谐波对电网的安全性、稳定性、可靠性的影响还表现在可能引起电网发生谐振、使正常的供电中断、事故扩大、电网解裂灯。 2、引起变电站局部的并联或串联谐振，造成电压互感器灯设备损坏；造成变电站系统中的设备和元件产生附加的谐波损耗，引起电力变压器、电力电缆、电动机等设备发热，电容器损坏，并加速绝缘材料的老化；造成断路器电弧熄灭时间的延长，影响断路器的开断容器；造成电子元器件的继电保护或自动装置误动作；影响电子仪表和通信系统的正常工作，降低通信质量；增大附加磁场的干扰等。 | 基础知识
301 | 无功补偿的原则是什么 | 电网无功补偿应基本上按分层、分区和就地平衡原则考虑，并应能随负荷或电压逆行调整，保证系统各枢纽变电站的电压在正常和事故后均能满足规定的要求，避免经长线路或多级变压器传送无功功率。 | 基础知识
302 | 中性点接地方式有几种?什么叫大电流、小电流接地系统? | 我国电力系统中性点接地方式主要有两种，即： 1、中性点直接接地方式（包括中性点经小电阻接地方式）。 2、中性点不接地方式（包括中性点经消弧线圈接地方式）。 中性点直接接地系统（包括中性点经小电阻接地系统），发生单相接地故障时，接地短路电流很大，这种系统称为大接地电流系统。 中性点不接地系统（包括中性点经消弧线圈接地系统），发生单相接地故障时，由于不构成短路回路，接地故障电流往往比负荷电流小得多，故称其为小接地电流系统。 | 基础知识
303 | 空载线路为什么会出现末端电压升高? | 对输电线路而言，除线路感性阻抗外，还有线路对地电容，一般线路的容抗远大于线路的感抗，在无负荷电流情况下，回路中将流过容性电流，由于线路感抗上的压降与线路容抗上的压降反向，故线路末端将有较大电压升高。 | 基础知识
304 | 电压、电流二次回路两点接地有何危害? | 电压二次回路只能有一点接地。如果有两点接地或多点接地，当系统发生故障，地电网各点间有电压差时，将会有电流从两个接地点间流过，在电压互感器二次回路产生压降，该压降将使电压互感器二次电压的准确性受到影响，严重时将影响保护装置动作的准确性。 当电流回路中存在两点或多点接地时，如果地电网不同点间存在电位差，将有地电流从两点间通过，这将影响保护装置的正确动作。 | 基础知识
305 | 微机母差保护中母联开关一般配有充电保护和母联过流保护功能，这两种保护在使用上有何区别? | 母联充电保护，在用母联开关向空母线充电时使用，时间为0秒；母联过流保护，在母联开关与新设备串联运行，母联过流保护做新设备的后备保护时使用，时间大于或等于0.2秒。 | 基础知识
306 | 全线速动保护有几种运行状态?请分别解释之? | 全线速动保护有四种状态。分别为：跳闸、无通道跳闸、信号和停用状态。 1、跳闸状态：保护装置的交、直流回路正常运行；跳闸出口回路正常运行；保护通道正常运行； 2、无通道跳闸状态：保护装置的交、直流回路正常运行；跳闸出口回路正常运行；保护通道停用状态； 3、信号状态：保护装置的交、直流回路正常运行；保护通道正常运行；跳闸出口回路停用状态； 4、停用状态：跳闸出口回路停用状态；保护装置的交、直流回路和通道由现场根据运行规程及实际工作情况决定投停。 | 基础知识